## KD Podgorci
POPIS MATERIALA IN DEL
MALA SONČNA ELEKTRARNA MOČI 13,6kW
1.1 Sončna elektrarna
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | razsmernik z izhodno močjo 15kVA, pretokovno in prenapetostno zaščito razreda II na DC in AC strani, RS485, Ethernet | kot na primer: Solaredge SE15K | kos | 1 |  | 0
2 | optimizator za priklop dveh fotonapetostnih panelov, DC vhodna moč: 850W, max. vhodna napetost: 125V, max. izhodni tok: 18A max. izkoristek 99,5%, dim.: 129x162x59mm (v primeru uporabe drugačnih modulov je potrebno tip optimizatorjev prilagoditi moči modulov) | kot na primer: Solaredge P850 | kos | 16 |  | 0
3 | Dobava, montaža in priklop solarnih panelov tip kot na primer: Jinko Solar tip Tiger Neo N-type 54HL4-V moči 425 W, z linearno garancijo vsaj 87,4% v času 30 let. Možno je uporabiti tudi tudi drug tip solarnih panelov moči 405 do 475W, pri čemer mora biti zagotovljena skupna moč MSE, moduli morajo biti postavljeni skladno s požarno presojo (upoštevani vsi odmiki), proizvodnja pa mora biti vsaj enaka kot z moduli po PZI, kar se dokaže s simulacijo proizvodnje. | kot na primer: Jinko Solar tip Tiger Neo N-type 54HL4-V 425W | kos | 32 |  | 0
4 | uvod novega kabla v obstoječo V-PMO omaro in priklop pred meritvami. Dela izvesti pod nadzorom distributerja |  | kpl | 1 |  | 0
5 | izvedba povezave med moduli in razsmernikom s solarnimi kabli ter zaključevanjem na MC4 konektorje (M+Ž), kabel | Olflex solar tip XL 1 x 6 mm2 | m | 100 |  | 0
6 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (trajni vijačeni spoji z zareznimi maticami...) | H07VV-F 16mm2 | m | 10 |  | 0
7 | zbiralka za izenačitev potencialov za nadom,etno montažo |  | kos | 1 |  | 0
8 | izvedba spoja za izenačitev potencialov |  | kos | 18 |  | 0
9 | Dobava in položitev UV odporne cevi fi11mm |  | m | 20 |  | 0
10 | Dobava in položitev UV odporne cevi fi32mm |  | m | 15 |  | 0
11 | Dobava in montaža podkonstrulcije za montažo razdelilca R-MSE in razsmernika na fasado |  | kpl | 1 |  | 0
12 | drobni in vezni material |  | komp. | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
1.2 Vključitev sončne elektrarne
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | energetski kabel, razred odziva na ogenj Cca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 5x6 mm2 | m | 25 |  | 0
2 | KANAL nik 40X25 |  | m | 10 |  | 0
3 | zbiralka za izenačitev potenciala z 10 priključki Cu 10xM10mm | kot na primer: Obo Bettermann BigBar | kos | 1 |  | 0
4 | drobni, inštalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža razdelilca R-MSE vgrajenega na strehi objekta na ustrezni podkonstrukciji (zajeta v ločeni točki) in z vgrajeno naslednjo opremo: |  | kpl | 1 |  | 0
- | nadgradno ohišje stikalnega bloka iz poliestra, dimenzij, 600x400x210mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, nosilci, kanali, pokrovi, tritočkovnim zapiralom s ključavnico in ostalim drobnim materialom |  | kos | 1
- | Podnapetostna tuljava 230VAC | npr: MC496193 | kos | 1
- | Tripolni avtomatski odklopnik 3x20 A za zbiralčni sistem |  | kos | 2
- | Cu zbiralnice N in Pe |  | kos | 2
- | odvodniki prenapetosti Protec B, In=25kA/p, Iimp=25kA/p, Imax=100kA/p, sistem TN-S | kot na primer: Protec B | kos | 1
- | Ploščica, zaključna, za vrstne sponke CBC 2,5-10mm², siva IK110210-- |  | kos | 2
- | Sponka, ozemljitvena, TEC.6 zeleno-rumena, 6mm² IK122006-A |  | kos | 8
- | Varovalčni ločilnik dvopolni 1000V DC 32, za varovalke 10x38mm 485151DF (WEIDMUELLER) |  | kos | 2
- | Cilindrični vložek taljiv 1000V/20A 491635DF (WEIDMUELLER) |  | kos | 4
- | Odvodnik prenapetosti, nizka napetost, z daljinskim kontaktom VPU PV II 3 R 1000, kat. Št. 2530180000WM |  | kos | 2
- | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve, kat. št ASDRA400-- |  | kos | 1
- | DV900333--Polcilindrična ključavnica s ključem 333 za mrežne omare DS |  | kos | 1
- | FPA16-M20B UVODNICA NYLON IP66 ČRNA, kat. št. FPA16-M20BFL |  | kos | 10
- | PE-sponka za 7 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana IK021037I- |  | kos | 1
- | Ožičenje razdelilca, drobni vezni in spojni vezni material (ožičenje, kanali za ožičenje, oznake visoke napetosti i.t.d.) |  | kpl | 1
6 | PMO |  | kos | 1 |  | 0
- | Vgradno ohišje stikalnega bloka iz ojačanega poliestra, dimenzij cca 450x750x250mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, nosilci, kanali, pokrovi, tritočkovnim zapiralom s ključavnico, prozornim okencem in ostalim drobnim materialom |  | kos | 1
- | direktna merilna garnitura, kompletno z GSM komunikacijskim vmesnikom (oz. v skladu s soglajem za priključitev) |  | kos | 1
- | varovalno podnožje PK160/3 |  | kos | 2
- | Varovalni vložki NV 160/125A |  | kos | 3
- | Varovalni vložki NV 160/20A |  | kos | 3
- | odvodniki prenapetosti naprimer Schrack Protec 3+0 PTNC B+C I+II 275/25+H 25kA 10/350, IS211330-A |  | kpl | 1
- | Stikalo 100A, 0-1, z možnostjo zalklepanja v izklopljenem položaju |  | kos | 1
- | tipska ključavnica distributerja |  | kos | 1
- | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | komp. | 1
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
1.3 Strelovod
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | aluminijast vodnik Al8mm |  | m | 10 |  | 0
2 | križna sponka |  | kos | 5 |  | 0
3 | lovilna palica višine 1,0m, kompletno z montažnim materialom za pritrditev na trapezno, pločevinasto kritino |  | kos | 4 |  | 0
4 | izoliran strelovodni vodnik:
| - dolžine 1,5m |  | kpl | 1 |  | 0
5 | drobni material |  | komp. | 1 |  | 0
6 | meritve strelovodne inštalacije in ponikalne upornosti ozemljila, ter izdelava merilnega protokola |  | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
1.4 PODKONSTRUKCIJA
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
Podkonstrukcija tip kot na primer podkonstrukcija po sistemu K2 ali enakovredno, obračuna se kot komplet 1, streha opečna
kpl. 1
1.5 Pripravljalna in zaključna dela
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | stikalne manipulacije s strani elektro Maribor in nadzor nad izvedbo del s strani distributerja |  | kpl | 1 |  | 0
2 | vnašanje sprememb med gradnjo in izdelava projekta izvedenih del (PID) |  | kos | 1 |  | 0
3 | Izvedba meritev električnih inštalacij in meritev energije ob zagonu sončne elektrarne, po postopkih zahteve SODO, ter posledično izvedba nastavitve releja na osnovi podatkov izvedenih meritev |  | kpl | 1 |  | 0
4 | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne |  | kos | 1 |  | 0
5 | izdelava in namestitev označevalnih in opozorilnih tablic (4x tablica za označevanje, da je na strehi sončna elektarrna, rumena oznaka PV/DC (ena oznaka na meter) za kabelske trase |  | komp. | 1 |  | 0
6 | zagon, nastavitve razsmernika in preiskus delovanja |  | kos | 1 |  | 0
7 | pridobitev mnenje za priključitev in soglasij |  | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
2. Električne inštalacije
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | Odklop odvoda v PMO in priklop v razdelilcu R-G, vključno s podaljšanjem za 1m |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Stiklane manipulacije distributerja Elektro Maribor |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in položitev kabelskih polic na stenske nosilce, vključno s spojnim in pritrdilnim materialom
- | PK100 |  | m | 28 |  | 0
- | PK50 |  | m | 28 |  | 0
4 | Dobava in položitev kablov z odzivom na ogenj Cca…
- | NHXMH-J 3x1,5mm2 |  | m | 115 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5mm2 |  | m | 20 |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5mm2 |  | m | 15 |  | 0
- | N2XH-J 5x4mm2 |  | m | 65 |  | 0
- | N2XH-J 5x16mm2 |  | m | 24 |  | 0
- | N2XH-J 4x25mm2 |  | m | 5 |  | 0
5 | Izvedba priklopa naslednjih elementov:
- | Zunanja enota TČ (kabel 5x4mm2) |  | kom | 3 |  | 0
- | Krmilni tablo za TČ |  | kom | 3 |  | 0
- | Obtočna črpalka moči do 250 W |  | kom | 2 |  | 0
- | El. grelec za zagon moči 6 kW |  | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža zbiralnice za izenačitev potencialov, za nadomestno montažo |  | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava in položitev vodnika za izenačitev potencialov kovinskih mas
- | 6mm2 |  | m | 100 |  | 0
- | 16mm2 |  | m | 40 |  | 0
8 | Dobava in montaža cevnih objemk za izenačitev potencialov |  | kos | 10 |  | 0
9 | Izvedba spojev za izenačitev potencialov |  | kos | 15 |  | 0
10 | izvedba preboja betonske stene debeline do 30 cm
- | fi 80 |  | kpl | 1 |  | 0
- | fi 50 |  | kpl | 1 |  | 0
- | fi 32 |  | kpl | 3 |  | 0
11 | Izvedba preboja betonske stene debeline do 20 cm
- | 300x50mm |  | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj električne inštalacije: |  |  |  |  | 0
3. Razdelilci
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | Obstoječa omara PMO, ki se le delno predela |  | kpl | 1 |  | 0
- | Odklop obstoječega odvoda |  | kpl | 1
- | Uvod novega kabla N2XH-J in priklop na prostem elementu |  | klp | 1
- | Drobni in vezni material |  | kpl | 1
2 | Dobava in montaža razdelilca R-G za nadometno montažo dimenzij cca 600x400x210mm in z vgrajeno opremo |  | kpl | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 100A, 3p |  | kom | 1
- | Prenapet. zaščita PROTEC B |  | kom | 4
- | Varovalčni ločilnik Tyten 63A, 3p z vložki po vezalni shemi |  | kos | 3
- | Drobni in vezni material |  | kpl | 1
3 | Dobava in montaža razdelilca R-TP, nadometne omare dimenzij cca 1000x600x210mm in z vgrajeno opremo: |  | kpl | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 40A, 3p |  | kom | 1
- | Prenapet. zaščita PROTEC B |  | kom | 4
- | FID stikalo 40/0,03, tip A |  | kom | 1
- | Avtomatski odklopnik 4-25A, 1p |  | kom | 8
- | Avtomatski odklopnik 4-25A, 3p |  | kom | 5
- | Stikalo 0-1, 20A, 1p, montaža na vrata |  | kom | 1
- | Stikalo 1-0-2, 20A, 1p, montaža na vrata |  | kom | 2
- | Rele 230V |  | kom | 2
- | Inštalacijski kontaktor 20A |  | kom | 2
- | Signalna svetilka za montažo na vrata razdelilca |  | kom | 2
- | Vtičnica 230V/16A |  | kos | 1
- | Vtičnica 400V/16A |  | kos | 1
- | Drobni in vezni material |  | kpl | 1
| Skupaj razdelilci: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1.1 Sončna elektrarna | [5 empty] | 0
1.2 Vključitev sončne elektrarne | [5 empty] | 0
1.3 Strelovod | [5 empty] | 0
1.4 PODKONSTRUKCIJA | [5 empty] | 0
1.5 Pripravljalna in zaključna dela | [5 empty] | 0
2. Električne inštalacije | [5 empty] | 0
3. Razdelilci | [5 empty] | 0
4. | Meritve električnih inštalacij |  |  |  |  | 0
| Skupaj električne inštalacije (brez DDV): |  |  |  |  | 0