## 0.0_SI_Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
za načrt s področja strojništva
strojne instalacije in strojno opremo
za objekt "Kulturni dom Podgorci - energetska sanacija"
investitorja "Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož"
številka projekta: D-29/2024
številka načrta: G-41/24
REKAPITULACIJA
1.0. | Kotlovnica na TČ zrak/voda | 0
1.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda | 0
1.1. | Notranje instalacije TČ zrak/voda | 0
2.0. | Splošno | 0
2.1. | Splošno v zvezi z strojnimi instalacijami in strojno opremo | 0
| SKUPAJ VSE STROJNE INSTALACIJE in STROJNA OPREMA: | 0
OPOMBA:
Pred oddajo ponudbe je potrebno preveriti pravilnost excelovih enačb.
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
Splošna navodila za izdelavo ponudbe
Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati in v ceno zajeti tudi naslednje:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega horizontalnega in vertikalnega transporta na gradbišču, ne glede na težo ali zahtevnost,
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča,
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo,
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del,
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi,
6. Izdelavo in uporabo vseh delovnih odrov in druge pomožne opreme za ves čas izvajanja del,
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje,
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati,
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo,
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov,
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov, tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje ter izdelavo zapisnikov,
12. tlačni preskus inštalacij freonskega hlajenja, na primer predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom p=24 bar v času trajanja t=10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka p=1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka;,
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije,
14. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov,
15. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika,
16. označitev vseh inštalacij in opreme, označitev mora biti izvedena v trajni obliki,
17. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) nastavitev obtočnih črpalk na delovno točko,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov,
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti,
18. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) meritve in nastavitve volumskega pretoka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
b) nastavitve prezračevalnih rešetk, difuzorjev in kanalskih sistemov,
c) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja,
19. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika,
20. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot na primer hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite,
21. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, na primer v okvirju za pritrditev na steno,
22. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme,
23. Vnos sprememb v PZI dokumentacijo za potrebe izdelave načrta PID strojnih instalacij.
24. Vse naprave in elemente je potrebno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili,
25. Pred naročilom opreme in materiala je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja in odgovornega nadzornika za SI,
26. Pri vseh napravah je potrebno v ceni upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih parametrov,
27. Pri vseh elementih je potrebno v ceni zajeti tudi ves potrebni spojni, tesnilni in montažni material, vključno z potrebnimi sistemskimi obešali,
28. Vsa delna na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti in popisi materiala in del faze PZI projekta,
29. V ponudbi za izvedbo mora biti zajet tudi posnetek izvedenih del, dejansko stanje izvedenih strojnih instalacij, spremembe mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec strojnih instalacij in jih predati izdelovalcu PID projektne dokumentacije.

## 1.0. SI_Kotlovnica
1.0. | Kotlovnica na TČ zrak/voda
1.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža toplotno predizolirane dvojne plastične cevi iz Pb materiala, dvojni vod, predtok in povratek v enem ovoju, za razvod ogrevanja kot toplovod zunaj objekta, od Z.E. TČ zrak/voda TČ10, TČ20 in TČ30, do vstopa toplovoda v objekt, položene v zemljo, v globino h=100 cm, na predpripravljeno posteljico iz mivke in prehodom toplovoda v objekt, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Flexalen 1000+, komplet z vsemi potrebnimi elementi in vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, spajanje elektro fuzijsko, dimenzij in tip:
| TČ 10, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 4 |  | 0
| TČ 20, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 4 |  | 0
| TČ 20, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 4 |  | 0
02. | Dobava in montaža opozorilnega traku z napisom TOPLOVOD, položenega h=30 cm nad temenom zaščitne cevi.
| m | 15 |  | 0
03. | Strojni izkop jarkov v terenu od III. do IV. kategorije, za položitev toplovoda med zunanjo in notranjo enoto TČ zrak/voda, širine š=30 cm in globine h=120 cm, v dolžini L=3x 2,0 m, z odlaganjem materiala ob jarku, ponovnim zasipom jarka, utrjevanjem jarka, ob predhodno izvedeni posteljici iz mivke na dnu jarka in okrog cevi, mivka ni zajeta v tej postavki in odvozom viška zemlje na trajno deponijo.
| m3 | 2.6 |  | 0
04. | Dobava in montaža mivke debeline d=0,063 do 1,0 mm za izdelavo podložne posteljice in za obsip toplovoda, za položitev toplovoda od TČ zunanje enote do objekta, predvidoma v slojih po višini h=10+10+10 cm, komplet z vsem potrebnim materialom.
| m3 | 0.65 |  | 0
05. | Dobava in montaža tipskega kovinskega podstavka, za postavitev zunanje enote TČ zrak/voda, zunaj objekta, kovinske izvedbe, pocinkani in prašno barvani, v barvi RAL 7016, vse po navodilih in detajlu proizvajalca opreme, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, vgradnjo zaščitnih cevi za razvode ogrevanja in električnih povezav, odvodom kondenzata, dimenzij dxšxv=1270x550x500mm, tip TČ KCT1, komplet z vsem potrebnim delom in materialom.
| kom. | 3 |  | 0
06. | Razna nepredvidena dela v zvezi z zunanjimi instalacijami za potrebe TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
1.1. | Notranje instalacije TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža kompleta toplotne črpalke zrak/voda, TČ 10, TČ 20 in TČ 30, za ogrevanje in hlajenje, funkcija hlajenja se ne uporabi, sestavljene iz zunanje enote, žičnega daljinskega upravljalnika, WI-Fi vmesnika.
Zunanja enota TČ zrak/voda, je monoblok, inverter izvedbe, zasnovana je za zunanjo vgradnjo, omogoča visoke izkoristke, kakovostno in hitro ogrevanje objektov, (sistema talnega ogrevanja ali radiatorjev), kot tudi sanitarne vode, ohišje je zvočno izolirano, izdelano iz prašno lakirane pocinkane pločevine, omogoča adaptivno krmiljenje grelne moči. V sklopu zunajne enote so vgrajeni, ∙ krmilnik za delovanje sistema TČ vezan na žični daljinski upravljalnik v prostoru, ∙ vremensko zaščiten ventilator, ∙ kompresor z inverterskim delovanjem za prilagojeno moč, ∙ vremesko zaščiten toplotni izmenjevalec tehnični plin/voda, ∙ pretočni senzor, ∙ senzor tlaka vode, ∙ elektronsko stikalo za pretok (min/max) V=7/58 l/min, ∙ 1x varnostni ventil DN15, ∙ 1x ekspanzijska posoda V=8,0 litra, ∙ 1x obtočna črpalka UPM4XLK 25-90/130, z elektronsko regulacija hitrosti obtočne črpalke, n=50/75/100 %, ∙ priključek za ogrevanje, predtok in povratek, 2x Φ28 mm.
Krmilnik v sklopu TČ mora omogočati, ∙ nastavitev vrednosti Field Service in shranjevanje podatkov na kartico SD, vključno z SD kartico, ∙ pripravljen za PV in Smart Grid, ∙ nadzor energije preko krmilnika na dotik, ∙ 2-consko regulacijo, primerno za talno ogrevanje in radiatorje, ∙ regulacijo zunanjega elektro grelca, backup, Qelgr=3, 6, 9 kW, U=3x 400V, vgrajen v zalogovnik ogrevalne vode ali externo na sistem, ∙ smartThings, združljiv z dodatnim kompletom Wi-Fi, ∙ N°2 integrirani električni izhod "Turbo" funkcijo ogrevanja vode in obdelavo proti legioneli. Regulator podpira delovanje tokokroga v načinu ogrevanja/hlajenja, regulacijski ventil za ločevanje ogrevalnega in hladilnega sistema, hlajenje se ne uporabi. Podpirati mora krmiljenje, 2x direktne veje ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, (TČ10, TČ20 in TČ30 skupaj, morajo krmiliti 2x direktno vejo ogrevanja), elektronske regulacije hitrosti obtočne črpalke, hitrost črpalke glede na način delovanja. Naprava ima možnost namestitve dodatnega zunanjega temperaturnega senzorja, v dobavo zajeti tudi dodatni zunanji temperaturni senzor.
V sklopu kompleta TČ dobaviti tudi, ∙ 1x stenski žični daljinski upravljalnik, vezan na krmilnik v sklopu zunanje enote TČ, z velikim barvnim LCD zaslonom 4,3 ", ima možnost izbire med jeziki, EN/IT/ES/FR/DE, možnost upravljanja ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode, nadzor dveh notranjih con, za vsako cono ga dodati posebej, načina varčevanja z energijo, nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), prikaz zgodovine napak, nastavitev tedenskega urnika delovanja. vgrajen ima senzor sobne temperature, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MWR-WW10N in
∙ 1x Wi-Fi vmesnik Kit 2.0, serijsko, kateri omogoča, daljinsko upravljanje in spremljanje sistemske naprave preko interneta (SmartThings App), glasovno upravljanje Bixby (mobilna naprava), individualno ali skupinsko kontrola do 16 notranjih enot, do 16 enot je en Wi-Fi Kit 2.0 na 1 sistem zunanje enote, 1 glavni račun in več podrejenih računov na 1 Wi-Fi Kit 2.0 (največje število podrejenih računov je 20), nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), avtomatizacijo: prilagojen nadzor z različnimi pravili izvajanja, funkcijo več najemnikov, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-H04EN.
∙ 1x MOD-bus modul za povezavo na hišni CNS sistem, kateri omogoča, krmiljenje sistema z zunanjimi sistemi BMS in termostati. Omogoča nadzor nad širokim spektrom parametrov ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, delovanja vrv sistemov in daljinsko spremljanje napak. ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, ∙ daljinsko spremljanje napak, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-B19N.
Komplet TČ zrak/voda dobaviti in montirati z vsem potrebnim materialom, opremo, tipali, varovanjem, zaščitno kovinsko blendo pri priključku cevnih povezav na samo TČ, pooblaščenim zagonom, funkcionalnimi nastavitvami avtomatike za funkcionalno in varno delovanje in montažo, priklopom cevnih instalacij, internim ožičenjem elektro in signalnih instalacij, priklopom notranjih elektro in signalnih instalacij, nosilnimi podstavki za vgradnjo zunanje enote na zunanji tipski kovinski podstavek, zunaj objekta, zunanji tipski kovinski podstavek za Z.E. TČ ni zajet v tej postavki, zunanjo enoto montirati h=400 mm nad površino okolice, vse po navodilih proizvajalca opreme, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Tehnične karakteristike:
Zunanja enota TČ zrak/voda proizvod kot na primer oziroma enakovredno SAMSUNG AE160CXYBGK/EU ∙ nazivna grelna moč 16 KW (A2/A7 /W35) ∙ nazivna grelna moč 16 kW (A-7, A-10 /W35), ∙ nazivna hladilna moč 14 kW (A2/ W18), toplotna črpalka sistema zrak/hladivo, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R290, hlajenje se ne uporabi, ∙ sistemski energijski razred ogrevanja prostorov 35°C/55°C, A+++/A++, ∙ temperatura dovoda ogrevalna voda 15°C - 75°C, ∙ temperatura sanitarna voda do 70°C, ∙ temperatura dovoda vode hladna voda 5°C - 25°C, ∙ SCOP (EN14825) 35°/55°C =4,7/3,55, SEER=5,0, ∙ zvočni tlak 35 - 51 dB(A), ∙ vodni priključki Φ28 mm, ZN, ∙ hladivo R290, m=1,25 kg, (tCO₂e=0,00375) ∙ območje delovanja -25 °/+43 °C, ∙ napetost 3F 380-415V; 50Hz, ∙ Pel max= 5,71 kW ∙ MCA= 3x 16 A, MFA=3x 17,7 A ∙ dimenzije: 1270 x 1018 x 530 mm (Š/V/G), ∙ masa: 154 kg.
| kom. | 3 |  | 0
02. | Dobava in montaža hranilnika ogrevne vode HOV 10, izdelanega po naročilu, skladno z zahtevami za izdelavo hranilnikov v sklopu ogrevalnih sistemov, volumna V=800 litrov, dimenzij Ødxh=Ø990x 1800 mm, Ø790+2x100 x1700+100 mm, neto teže predvidoma m=107 kg, z učinkovito toplotno izolacijo debeline minimalno d=100 mm, z priključki po shemi in naročilu s strani izvajalca, predvidoma 6x priključek DN32, 2x priključek DN40, 1x izpust DN20, 1x prirobnično odprtino DN240, 3x nastavek za tipala, 2x nastavek za navojni elektro grelec, z vgrajenim 1x električnim grelnikom tip SH, toplotne moči Qelgr=1x 6,0 kW, U=3x380 V, vezano na avtomatiko TČ 10, TČ 20 in TČ30, z 1x vgrajeno perforirano medslojno pregrado za umirjanje pretoka po vertikali, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodno ogrevanje, skladno z TRDI 721, tlačne stopnje PN16, z prednastavljenim tlakom odpiranja psv=3,0 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Lesser komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15/20/3,0 bar kom. | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža varnostne raztezne posode RP01, za varovanje ogrevalnega sistema pred raztezki, volumna V=200 litrov, tlačne stopnje PN6, dimenzij Ødxh=Ø634x758 mm, neto teže m=22,1 kg, z priključkom DN25, tovarniško napolnjena z predtlakom p0=1,5 bar, tlak nastaviti na po=1,2 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Reflex tip N 200/6,0/1,2, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila z varovalno zaščito pred zapiranjem, za montažo pred raztezno posodo, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z nastavkom za blokiranje zapiranja, ročka na zaklep, z ventilom za praznjenje, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Caleffi, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 |  | 0
06. | Izdelava in montaža razdelilnika in zbiralnika ogrevne vode v paru, v kompletu predtok in povratek, izdelanega iz jeklene črne brez šivne cevi, dimenzij DN65, Φ76,1x2,9, dolžine L=800 mm, skupaj z priključki po risbi, 1x dovod DN40 in 2x DN32, na konceh zaprt z bombiranima pokrovoma, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 40 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami, podstavki, za montažo na tla in steno.
| kom. | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č01, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-80 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1143 kg/h, dP=45 kPa, Pel=50 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 |  | 0
08. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č02, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-80 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1143 kg/h, dP=45 kPa, Pel=50 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 |  | 0
09. | Dobava in montaža merilnika toplotne energije MTE01, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z merilnikom pretoka za ogrevno vodo, vgradnim kompletom, računsko enoto, temperaturnimi tipali, Mbus modulom in Mbus kartico za vezavo na hišni CNS sistem, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Kamstrup tip Multical 403, DN25, Vn=3,5 m3/h, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=2286 kg/h, dPm=2,0 kPa
| kom. | 1 |  | 0
10. | Izdelava in montaža odzračevalnega lončka, volumna V=1,0 litra, skupaj z izpustno pipico DN15 in cevjo DN15, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 19 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 10 |  | 0
11. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka, izdelanega iz kovane medenine, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z nepovratnim ventilom, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko na dovodu od cevi, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip VO 631-L, komplet z vsem potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN10 kom. | 10 |  | 0
12. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN25, z dolgo ročko ustrezne barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip KV, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 4 |  | 0
| DN20 kom. | 4 |  | 0
| DN25 kom. | 4 |  | 0
| DN32 kom. | 14 |  | 0
| DN40 kom. | 6 |  | 0
13. | Dobava in montaža protipovratnega ventila, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN32 kom. | 2 |  | 0
14. | Dobava in montaža čistilnega komada, lovilca nesnega, z sitom za vodo, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN32 kom. | 2 |  | 0
15. | Dobava in montaža izločevalnika mulja z magnetom, za toplo in hladno vodo, v skladu z EN 13445, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN6, za pretok ogrevne vode Vogr=2286 kg/h, dPmax=5,0 kPa, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Spirotech, Spiro Trap, Trap-Magnet, Dirt Steel, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN40 kom. | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža krogelnega polnilnega ventila za polnjenje in praznjenje sistema za ogrevanje, z cevnim priključkom in pokrovčkom, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z krilno ročko rdeče barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 16 |  | 0
| DN20 kom. | 3 |  | 0
17. | Dobava in montaža manometra za vgradnjo v ogrevalni sistem, z merilnim območjem p=0-6 bar, premerom prikazovane skale d=100 mm, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 03312-AZ, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 14 |  | 0
18. | Dobava in montaža bimetalnega termometra za vgradnjo v ogrevalni in hladilni sistem, z merilnim območjem T=0-120°C, z premerom prikazovane skale d=80 mm, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 7010-AZ z MS tuljko, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 14 |  | 0
19. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja v kotlovnici, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno vgradnjo, montaža pod strop in ob steno, izolirane z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ15x1,2 m | 4 |  | 0
| Φ18x1,2 m | 4 |  | 0
| Φ22x1,5 + ST 19 mm m | 4 |  | 0
| Φ28x1,5 + ST 25 mm m | 4 |  | 0
| Φ35x1,5 + ST 40 mm m | 168 |  | 0
| Φ42x1,5 + ST 40 mm m | 26 |  | 0
20. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja po objektu, do nove navezave, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno vgradnjo, montaža pod strop in ob steno, izolirane z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ28x1,5 + ST 25 mm m | 8 |  | 0
| Φ35x1,5 + ST 25 mm m | 192 |  | 0
21. | Vezava, spajanje, novega razvoda ogrevanja, v paru predtok in povratek, izdelanega iz Mapress sistemskih cevi za ogrevanje, izdelanih iz ogljikovega nelegiranega jekla spajanje z zatisnimi spoji, presss spoji, na obstoječi razvod ogrevanja, izdelan iz bakrenih cevi za ogrevanje, v obstoječem prostoru Hodnika v 1. nadstropju objekta, ob 2x obstoječem stenskem plinskem kotlu, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| Φ35x1,5 na Cu28x1,5 kom. | 2 |  | 0
22. | Izvedba tlačnega preizkusa vseh novo izvedenih instalacij ogrevanja v kotlovnici in po objektu, zajeti tudi instalacije ogrevanja od zunanje enote TČ 10, TČ 20 in TČ30, preizkus se izvede z hladno vodo, preizkusni tlak je p=1,3x delovni tlak, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, vse skladno z DIN EN 14336, januar 2005.
| kom. | 1 |  | 0
23. | Izpiranje vseh instalacij ogrevanja v celotnem objektu, prvo polnjenje celotnega ogrevalnega sistema v celotnem objektu z vgrajeno 3x TČ zrak/voda z vodo ustrezne kvalitete, vse po navodilih proizvajalca opreme TČ in ostalih naprav v ogrevalnem sistemu, predvidoma z vodo iz vodovodnega sistema in ustreznih dodatkov aditivov za zaščito TČ in cevi, skupnega volumna predvidoma V=1600 litrov, odzračevanje posameznih odsekov ogrevanja, nastavitev regulacijskih elementov, mešalnih ventilov z pogoni, obtočnih črpalk, funkcionalni zagon Kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
24. | Označevanja strojnih instalacij in strojne opreme v Kotlovnici in po ostalem objektu, TČ 10, TČ 20, TČ30, HOV10, obtočne črpalke, mešalni ventili, razvodi ogrevanja, predtok, povratek, z kvalitetno izdelanimi oznakami, izdelava shem in navodil za obratovanje Kotlovnice z namestitvijo le teh na steno Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
25. | Strokovna nastavitev in meritev pretočnih količin ogrevalne vode za vsako posamezno vejo ogrevanja v Kotlovnici, vsega skupaj za 2x regulacijsko vejo ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
26. | Strokovno poučevanje in šolanje uporabnikov Kotlovnice, ogrevalnega sistema, o obratovanju in posluževanju, z vso potrebno strokovno predstavitvijo, praktičnim prikazom, komplet vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
27. | Izdelava preboja skozi opečno steno, vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop, tla, debelina opečne stene d=200 do 500 mm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi, vsem potrebnim materialom, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije preboja:
| Ø50 mm kom. | 2 | 0 | 0
| Ø80 mm kom. | 30 | 0 | 0
28. | Izdelava preboja skozi AB steno, strop, tla, vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop, tla, debelina AB stene, stropa, tal d=200 do 300 mm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi, vsem potrebnim materialom, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije preboja:
| Ø80 mm kom. | 3 |  | 0
| Ø250 mm kom. | 3 |  | 0
29. | Dobava in montaža obcevnega obročnega tesnila z nerjavnimi vijaki, za višje tlačne zahteve, RDS tesnenje, za potrebe tesnenja preboja plastične predizolirane cevi proizvod Flexalen, toplovoda, skozi zunanjo AB steno objekta debeline d=300 mm, preboj izvesti v 100 % vodotesni izvedbi po navodilih proizvajalca materiala, komplet z vsem potrebnim vodotesnim in ostalim potrebnim materialom za 100 % vodotesno tesnjenje preboja/dimenzije cevi:
| Ø250/160 mm kom. | 3 |  | 0
DEMONTAŽA:
30. | Zapiranje in izpust ogrevne vode iz obstoječega sistema ogrevanja po celotnem objektu, kot priprava na demontažo 2x stenskih plinskih kotlov, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0 | 0
31. | Demontaža vseh obstoječih instalacij ogrevanja in plina v hodniku 1. nadstropja objekta, kjer je potebno demontirati, ∙ 2x stenski plinski kotel toplotne moči Qgr=28 kW z vso pripadajočo opremo, ∙ 1x pripadajoči dimniški komplet, ∙ 1x raztezno posodo, ∙ zaporne in regulacijske armature, ∙ cevne razvode ogrevanja izdelane iz bakrenih cevi, v sklopu teh del zajeti tudi vse potrebno za, ∙ prevezavo 2x obstoječega ogrevalnega sistema na novo postrojenje TČ zrak/voda, ∙ izpust UNP plina iz notranjih plinskih instalacij, ∙ strokovno blindiranje obstoječe plinske instalacije po demontaži 2x stenskega plinskega kotla, plinski razvod je potrebno po dogovoru trajno začepiti, obseg del preveriti ob ogledu objekta, kotlovnica na TČ zrak/voda se v sklopu ES objekta v kompletu izvede na novo, 2x stenski plinski kotel se trajno ukine, komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| kom. | 1 | 0 | 0
32. | Razna nepredvidena dela v zvezi z notranjimi instalacijami TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## 2.0. SI_Splošno_
2.0. | Splošno
2.1. | Splošno v zvezi z strojnimi instalacijami in strojno opremo
01. | Izdelava in predaja vse potrebne dokumentacije za predajo objekta, Dokazila o zanesljivosti objekta, garancijskih dokumentov, navodil za posamezno vgrajeno opremo, namestitve posameznih oznak na posamezne elemente, cevi, ventile, razvode, kanale …, vse skladno z gradbeno zakonodajo.
| kom. | 1 | 0 | 0
02. | Pripravljalna in zaključna dela z vsemi potrebnimi zavarovalnimi, transportnimi in manipulativni stroški v zvezi z gradbiščem.
| kom. | 1 | 0 | 0
03. | Storitve Projektantskega nadzora z področja strojništva, strojne instalacije in strojna oprema, v času gradnje, skladno z gradbeno zakonodajo. Vrednost projektantske ure =50,00 euro/uro, potni stroški se zaračunajo dodatno skladno z uradno kilometrino.
| ur | 15 | 0 | 0
04. | Izdelava Projektne dokumentacije izvedenih del, PID, za celoten objekt, za kompletne načrte s področja strojništva, strojne instalacije in strojno opremo, skladno z gradbeno zakonodajo.
| kom. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.