## REKAPITULACIJA SKUPNA
OBJEKT: |  | ENERGETSKA SANACIJA STAVBE št. stavbe. 327 94 - KD Podgorci
VRSTA GRADNJE: |  | ENERGETSKA SANACIJA
ŠT. PROJEKTA: |  | D-29/2024
INVESTITOR: |  | OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
REKAPITULACIJA
A | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  | 0
C | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
D | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  | 0
E | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
|  |  | DDV 22% | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV | 0

## RUŠITVENA DELA
A | REKAPITULACIJA RUŠITVENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
1 | RUŠITVENA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Pri odstranjevalnih delih je potrebno zaščititi vse dele objekta, kjer lahko zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve pride do poškodb. V primeru poškodb nastalih zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve objekta, stroške sanacije krije izvajalec!
Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede ravnanja z odapdki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.
V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.
Pred začetkom del je potrebeno izvesti protiprašno zaščito vse opreme v prostorih mest izvjanja rušitvenih in gradbenih del ter agotoviti protiprašno zaščito za sosednje prostor. Proti poškodbam in protiprašno je potrebno zaščititi tudi transportne poti skozi del stavbe, ki ni predmet posega. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.
Cena posameznih del na višini mora vključevati tudi vso potrebno opremo in varovanje za delo na višini. Zajeti tudi morebitne potrebne delovne odre.
R101 | Porušitev in odstranitev betonskih pranih plošč v debelini do 6 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m2 | 59 |  | 0
R102 | Porušitev betonskih pranih plošč v debelini do 6 cm ter deponiranjem na gradbišču za ponovno vgradnjo po končani izvedbi fasade. | m2 | 102 |  | 0
R103 | Porušitev zunanjih keramičnih ploščic ter deponiranjem na gradbišču za ponovno vgradnjo po končani izvedbi fasade. | m2 | 11 |  | 0
R104 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (vključno z temeljem), komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m2 | 103 |  | 0
R105 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m2 | 30 |  | 0
R106 | Rezkanje asfaltne zmesi v debelini do 4 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. Na regionalni cesti. | m2 | 15 |  | 0
R107 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm. | m | 46 |  | 0
R108 | Porušitev stranske obloge iz kamna v višini do 10 cm na rampi in stopnišču z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | m1 | 13.5 |  | 0
R109 | Odstranitev obstoječih talnih in stenskih ploščic pri vhodu v kletne prostore ter nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | m2 | 11 |  | 0
R110 | Odstranitev obstoječih odtočnih cevi fi do 120 mm z nosilci ter skladiščenjem na gradbišču za kasnejšo vgradnjo | m1 | 37 |  | 0
R111 | Porušitev in odstranitev obstoječih jaškov do fi 60 cm in globine do 1,5 m, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | kos | 5 |  | 0
R112 | Porušitev in odstranitev obstoječe kanalizacije do fi 200 mm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m | 55 |  | 0
R113 | Odstranitev vlažnega in poškodovanega notranjega ometa s sten , ki ostanejo z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | m2 | 80 |  | 0
R114 | Odstranitev oz. iztrganje vgrajenih elementov - oken in vrat.Okna in vrata se odstranijo komplet z notranjo in zunanjo polico ter z odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in ustreznim deponiranjem.Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.
a | okna do 3 m2 | kos | 3 |  | 0
b | okna od 3 do 5 m2 | kos | 2 |  | 0
R115 | Demontaža obstoječega železnega stopnišču na S delu stavbe s skladiščenjem in ponovno vgradnjo po izvedbi fasade. Zajeti ves material in delo. | kpl | 1 |  | 0
R116 | Demontaža obstoječih premičnih elementov na fasadi (luči, nosilci,....) ter ponovna vgradnja po izvedbi fasade. Elementi se skladiščijo na gradbišču za ponovno vgradnjo po izvedbi fasade. | kos | 11 |  | 0
R117 | Odstranitev obstoječih ALU polic širine do 20 cm z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | m1 | 44.2 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## GRADBENA DELA
B | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Splošno:
Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere POŽARNO VARNOSTNE zahteve iz obstoječega Načrta požarne varnosti.
Pogodbeni izvajalec del je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili. Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Prav tako se morajo dela na gradbišču izvajati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Pogodbeni izvajalec del mora pred predajo objekta investitorju oz. njegovemu vodji nadzora predati dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta!
Pogodbeni izvajalec del mora na gradbišču poskrbeti za zaščito vseh vgrajenih elementov v vmesni fazi gradnje, da med izvajanjem gradnje ne pride do poškodb vgrajenih elementov. V kolikor pride do poškodovanja vgrajenih elementov med samo gradnjo je to odgovornost pogodbenega izvajalca del - v razmerju do investitorja, da zagotovi pravočasno zamenjavo le tega z nepoškodovanim elementom na svoje stroške!
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Stroške upoštevati v posameznih postavkah.
G101 | Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom organizacije gradbišča (izdela izvajalec) s vsemi potrebnimi deli, postavitev gradbiščne table, čiščenje terena, postavitvijo začasnih objektov (zabojniki za izvajalce in nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom na potrebne začasne komunalne in energetske infrastrukture. | kos | 1 |  | 0
G102 | Izdelava in postavitev gradbiščne table | kpl | 1 |  | 0
G103 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
G104 | Projektantski nadzor | ur | 40 |  | 0
G105 | Nadzor upravljalca plinovoda | ur | 10 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Vsi razsuti materiali se obračunavajo v zbitem stanju!
G201 | Izkop vezljive zemljine – 1-2. kategorije – z odrivom do 50 m za kasnejšo humusiranje | m3 | 3 |  | 0
G202 | Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno/ročno z nakladanjem in odvozom na deponijo do 15 km in deponiranjem (odkop ob obstoječem objektu) | m3 | 80.72 |  | 0
G203 | Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno/ročno z odrivom za kasnejšo vgradnjo (odkop ob obstoječem objektu) | m3 | 28 |  | 0
G204 | Dodatek za ročni odkop v območju komunalnih vodov | m3 | 10 |  | 0
G205 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 59.8 |  | 0
G206 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 102 |  | 0
G207 | Dobava in vgradnja drenažnega materiala 16 - 32 mm 0,30 m3/m1 | m3 | 12.24 |  | 0
G208 | Dobava in vgradnja čepkaste folije za zaščito toplotne izolacije na vkopanih stenah objekta. Preklopi upoštevani v ceni na enoto mere. | m2 | 122.83 |  | 0
G209 | Vgradnja izkopanega zemeljskega materiala po plasteh 30 cm vključno z utrjevanjam | m3 | 28 |  | 0
G210 | Dobava materiala in izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 35 cm (granulacija 0-63mm) | m3 | 44.82 |  | 0
G211 | Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 35 cm - tampon | m3 | 33.44 |  | 0
G212 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 6/25 cm | m | 30 |  | 0
G213 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m | 26 |  | 0
G214 | Izdelava tlaka z obstoječimi betonskimi pranimi ploščami na pripravljeno peščeno podlago ter zastičeni. | m2 | 102 |  | 0
G215 | Dobava in izvedba peskolova iz betonske cevi fi 40 cm in LTŽ pokrovom fi 400 mm. | kos | 5 |  | 0
G216 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz pesk, DN 160 mm, v globini do 1,0 m SN 4 - meteorne vode, vključno z izkopom in zasipom (izkop cca 0,6 m3/m1) ter navezavo na obstojelo kanalizacijo. | m1 | 57 |  | 0
G217 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 14 |  | 0
G218 | Premaz stikov z dilaplastom | m1 | 45 |  | 0
G219 | Dobava materiala in izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 80 |  | 0
G220 | Dobava materiala in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm | m2 | 94 |  | 0
G221 | Humuziranje zelenic z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno ter zatravitev | m2 | 40 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
G301 | Visokotlačno pranje obstoječih sten, ki so se odkopale, da se lahko izvedejo izravnalni ometi ni hidroizolacija. Vključno z odstranitvijo materiala. Zajeti ves potreben material in delo. | m2 | 122.83 |  | 0
G302 | Visokotlačno pranje obstoječih sten rampe in stopnišča, da se lahko izvede sanacija razkopk in sregregacij. Vključno z odstranitvijo materiala. Zajeti ves potreben material in delo. | m2 | 18.13 |  | 0
G303 | Dobava in izvedba dvoslojne hidroizolacije (kot naprimer IZOSELF P3 samolepilni bitumenski traki ter varilni trak varjen na predhodni sloj IZOELAST P4 PLUS) | m2 | 122.83 |  | 0
G304 | Izvedba sanacije segregacij in razpok na obstoječem betonu konstrukcije rampe in stopnišče s sanacijsko malto ter priprava na oplesk | m2 | 2.53 |  | 0
G305 | Premaz betonskih površin z impregnacijo za beton kot npr. Sikagard -704S, zaščita površin po potrebi, čiščenje - zunanja ab rampa. | m2 | 18.13 |  | 0
G306 | Dobava in vgradnja XPS 300 plošč debeline 2 cm za izolacijo okenskih in vratnih odprtin na zunanji steni. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material. | m2 | 10.7 |  | 0
G307 | Dobava in vgradnja XPS 500 plošč debeline 12 cm za izolacijo zunajih sten ki se zasujejo. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material. | m2 | 85 |  | 0
G308 | Naprava sanacijskega izsuševalnega ometa na obstoječih stenah deb. do 3 cm po detajlnih navodilih proizvajalca iz specialnega veziva za izdelavo izsuševalnega ometa, kateremu se na licu mesta doda običajni normirani (prani) pesek ustrezne granulacije po navodilih - okvirna poraba peska na 1 m2 je cca 50 kg | m2 | 80 |  | 0
G309 | Dobava in vgradnja zunanjih ALU polic (zajeti vse zaključne elemente), kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi , razvite širine 30 - 35 cm. | m1 | 44.2 |  | 0
G310 | Pomoč pri gradbenih delih strojnim in elektro inštalaterjem. Izvedba utorov in prebojev vključno z nakladanjem materiala, odvozom na deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | ura | 25 |  | 0
G311 | Izvedba zametavanja utorov s cementno malto po izvedbi strojnih in elektro inštalacij. | m2 | 15 |  | 0
G312 | Dobava in vgradnja stropne izolacijske lamele iz kamene volne deb. 10 cm - na zunanji strani silikatni obrizg v svetlem tonu in posneti robovi po vseh straneh. Minimalno toplotno prevodnosti λ=0,037 W/mKZajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detajlom. Kot npr. CLT C1. | m2 | 80.15 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
C | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
3 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
Opomba:
Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere POŽARNO VARNOSTNE zahteve iz obstoječega Načrta požarne varnosti.
1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Delavniška dokumentacija, potrebna za kvalitetno in strokovno izvedbo del se da pred izvedbo del v pisno potreditev projektantu. Barve pločevine se morajo uskladiti tako, da ne bo barvnih odstopanj zaradi uporabljenih različnih materialov - v fazi priprave ponudbe omenjen segment upoštevati in ponuditi kvalitetno rešitev! Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
O101 | Montaža obstoječih odtočnih cevi do fi 120 mm, vključno z novim pritrdilnim materialom. Zajeti ves material in delo za kvalitetno izdelavo. | m1 | 37 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | FASADERSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, morebiti potrebna sidra, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Upoštevati požarnovarnostne zahteve!
NAČIN OBRAČUNA ZA SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA:
a) odprtine velikosti do 3m2 se ne odbijajo in se špalete NE obračunavajo posebej
b) pri odprtinah velikosti preko 3m2 do 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in se njihove špalete posebej NE obračunavajo
c) pri odprtinah velikosti preko 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in SE špalete posebej zaračunajo
d) Če so špalete širše od 20 cm, se širina preko 20 cm obračunava posebej v m2 (ne glede na velikost odprtine)
O201 | Izdelava izolacijske fasade sistema demit z XPS ploščeni (λ=0,037 W/mK) na preklop (stirodurjem) deb. 12 cm ter silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, sidranjem, odkapniki, profili ter vsemi fazami dela. Barvo določi projektant. V ceni postavke zajeti vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m2 | 107.8 |  | 0
O202 | Izdelava izolacijske fasade iz kamene volne (λ=0,037 W/mK) deb. 12 cm komplet s silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, sidranjem, odkapniki, profili ter vsemi fazami dela. Barvo določi projektant. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m2 | 769.2 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | STAVBNO POHIŠTVO
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Prav tako je potrebno v ceni na enoto mere upoštevati vgradnjo stavbnega pohištva vključno s vsemi potrebnimi razširitvami oz. sidrnimi kosi, na katere se potem fiksirajo elementi stavbnega pohištva! Prav tako v ceni na enoto mere upoštevati pri vsakem kosu stavbnega pohištva, kjer je zraven ključavnica dobavo 5 kosov ključev za vsako ključavnico. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
Zasteklitev
ALU vrata oz. steklene stene so zastekljene s troslojnimi toplotno zaščitnimi stekli v sestavi 4/14/4/14/4 s toplom robom.
Steklo na vratih in stenah mora biti varnostno z zasteklitvijo za pasivno varnost.
O301 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-01 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. Po shemi
Dimenzije: 100/220 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,50 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: krilno - odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O302 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat z nadsvetlobo pozicija V-02 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. Po shemi
Dimenzije: 160/310 cm
Dvokrilna zunanja vrata z nizkim pragom ter fiksno nadsvetlobo, Ud ≤ 1,50 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: krilno - odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O303 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-03 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. Po shemi
Dimenzije: 105/215 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,50 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: krilno - odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O304 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-04 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. Po shemi
Dimenzije: 160/235 cm
Dvokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,50 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: krilno - odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O305 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-03 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. Po shemi
Dimenzije: 100/235 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,50 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: krilno - odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! V ceni postav na enoto mere upoštevati obvezno vse prednamaze, predpriprave ( kot na primer HIDROSTOP) kjer je to potrebno zaradi kvalitetne izvedbe del in poznejše uporabe objekta, ter vse prenose, prevoze in potrebne distančnike.
Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da se stiki pokrijejo z rozetami.
Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
V ceni dobave in izvedbe keramike je zajet tudi strošek transporta in kala v višini 15 %
V cenah postavk upoštevati zahteve po protizdrsnosti talnih oblog glede na namembnost prostorov.
O401 | Naprava obloge s protidrsno kamnito oblogo debelin 1,5 do 2,0 cm I.kvalitete (plošče odporne na zmrzal), položene na lepilo in zastičene z ustrezno fugirno maso. Predhodno se obstojele stene 2x premažejo z hidrostop elastik premazom. Tajeti vse potrebne vogalnike in odkapnike - stopnišče v klet
a | kamnita obloga 1,5 do 2,0 cm | m2 | 11 |  | 0
b | delo, vezni material in fugirna masa | m2 | 11 |  | 0
O402 | Naprava stranske obloge s kamnito oblogo debelin 1,5 do 2,0 cm in višine 10 cm I.kvalitete (plošče odporne na zmrzal), položene na lepilo in zastičene z ustrezno fugirno maso. Tajeti vse potrebne vogalnike in odkapnike - stopnišče in klančine Barva kamna se prilagodi obstoječem odtenku
a | keramična ploščica | m1 | 15 |  | 0
b | delo in vezni material | m1 | 15 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati tudi vse predpriprave, zametavanje večjih odprtin zaradi izvedbe inštalacij, prenose, prevoze in delo.
O501 | Pleskanje ometanih površin z izsuševalnim ometom , 2 x pleskanje s silikatno belo barvo (barva primerna za izsuševalne omete), zaščita površin po potrebi, čiščenje. | m2 | 110 |  | 0
O502 | Pleskanje ometanih površin-stene , 2 x pleskanje z belo barvo (za normalnoobremenjene površine, kot Jupol Clasic), zaščita površin po potrebi, čiščenje. | m2 | 65 |  | 0
O503 | Odstranitev plesni in alg ter izvedba kitanja teh področij s kitom kot. npr. Schimel-X AMAL ter brušenje ter priprava mna pleskanje. | m2 | 6 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektro
POPIS MATERIALA IN DEL
MALA SONČNA ELEKTRARNA MOČI 13,6kW
1.1 Sončna elektrarna
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | razsmernik z izhodno močjo 15kVA, pretokovno in prenapetostno zaščito razreda II na DC in AC strani, RS485, Ethernet | kot na primer: Solaredge SE15K | kos | 1 |  | 0
2 | optimizator za priklop dveh fotonapetostnih panelov, DC vhodna moč: 850W, max. vhodna napetost: 125V, max. izhodni tok: 18A max. izkoristek 99,5%, dim.: 129x162x59mm (v primeru uporabe drugačnih modulov je potrebno tip optimizatorjev prilagoditi moči modulov) | kot na primer: Solaredge P850 | kos | 16 |  | 0
3 | Dobava, montaža in priklop solarnih panelov tip kot na primer: Jinko Solar tip Tiger Neo N-type 54HL4-V moči 425 W, z linearno garancijo vsaj 87,4% v času 30 let. Možno je uporabiti tudi tudi drug tip solarnih panelov moči 405 do 475W, pri čemer mora biti zagotovljena skupna moč MSE, moduli morajo biti postavljeni skladno s požarno presojo (upoštevani vsi odmiki), proizvodnja pa mora biti vsaj enaka kot z moduli po PZI, kar se dokaže s simulacijo proizvodnje. | kot na primer: Jinko Solar tip Tiger Neo N-type 54HL4-V 425W | kos | 32 |  | 0
4 | uvod novega kabla v obstoječo V-PMO omaro in priklop pred meritvami. Dela izvesti pod nadzorom distributerja |  | kpl | 1 |  | 0
5 | izvedba povezave med moduli in razsmernikom s solarnimi kabli ter zaključevanjem na MC4 konektorje (M+Ž), kabel | Olflex solar tip XL 1 x 6 mm2 | m | 100 |  | 0
6 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (trajni vijačeni spoji z zareznimi maticami...) | H07VV-F 16mm2 | m | 10 |  | 0
7 | zbiralka za izenačitev potencialov za nadom,etno montažo |  | kos | 1 |  | 0
8 | izvedba spoja za izenačitev potencialov |  | kos | 18 |  | 0
9 | Dobava in položitev UV odporne cevi fi11mm |  | m | 20 |  | 0
10 | Dobava in položitev UV odporne cevi fi32mm |  | m | 15 |  | 0
11 | Dobava in montaža podkonstrulcije za montažo razdelilca R-MSE in razsmernika na fasado |  | kpl | 1 |  | 0
12 | drobni in vezni material |  | komp. | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
1.2 Vključitev sončne elektrarne
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | energetski kabel, razred odziva na ogenj Cca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 5x6 mm2 | m | 25 |  | 0
2 | KANAL nik 40X25 |  | m | 10 |  | 0
3 | zbiralka za izenačitev potenciala z 10 priključki Cu 10xM10mm | kot na primer: Obo Bettermann BigBar | kos | 1 |  | 0
4 | drobni, inštalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža razdelilca R-MSE vgrajenega na strehi objekta na ustrezni podkonstrukciji (zajeta v ločeni točki) in z vgrajeno naslednjo opremo: |  | kpl | 1 |  | 0
- | nadgradno ohišje stikalnega bloka iz poliestra, dimenzij, 600x400x210mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, nosilci, kanali, pokrovi, tritočkovnim zapiralom s ključavnico in ostalim drobnim materialom |  | kos | 1
- | Podnapetostna tuljava 230VAC | npr: MC496193 | kos | 1
- | Tripolni avtomatski odklopnik 3x20 A za zbiralčni sistem |  | kos | 2
- | Cu zbiralnice N in Pe |  | kos | 2
- | odvodniki prenapetosti Protec B, In=25kA/p, Iimp=25kA/p, Imax=100kA/p, sistem TN-S | kot na primer: Protec B | kos | 1
- | Ploščica, zaključna, za vrstne sponke CBC 2,5-10mm², siva IK110210-- |  | kos | 2
- | Sponka, ozemljitvena, TEC.6 zeleno-rumena, 6mm² IK122006-A |  | kos | 8
- | Varovalčni ločilnik dvopolni 1000V DC 32, za varovalke 10x38mm 485151DF (WEIDMUELLER) |  | kos | 2
- | Cilindrični vložek taljiv 1000V/20A 491635DF (WEIDMUELLER) |  | kos | 4
- | Odvodnik prenapetosti, nizka napetost, z daljinskim kontaktom VPU PV II 3 R 1000, kat. Št. 2530180000WM |  | kos | 2
- | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve, kat. št ASDRA400-- |  | kos | 1
- | DV900333--Polcilindrična ključavnica s ključem 333 za mrežne omare DS |  | kos | 1
- | FPA16-M20B UVODNICA NYLON IP66 ČRNA, kat. št. FPA16-M20BFL |  | kos | 10
- | PE-sponka za 7 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana IK021037I- |  | kos | 1
- | Ožičenje razdelilca, drobni vezni in spojni vezni material (ožičenje, kanali za ožičenje, oznake visoke napetosti i.t.d.) |  | kpl | 1
6 | PMO |  | kos | 1 |  | 0
- | Vgradno ohišje stikalnega bloka iz ojačanega poliestra, dimenzij cca 450x750x250mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, nosilci, kanali, pokrovi, tritočkovnim zapiralom s ključavnico, prozornim okencem in ostalim drobnim materialom |  | kos | 1
- | direktna merilna garnitura, kompletno z GSM komunikacijskim vmesnikom (oz. v skladu s soglajem za priključitev) |  | kos | 1
- | varovalno podnožje PK160/3 |  | kos | 2
- | Varovalni vložki NV 160/125A |  | kos | 3
- | Varovalni vložki NV 160/20A |  | kos | 3
- | odvodniki prenapetosti naprimer Schrack Protec 3+0 PTNC B+C I+II 275/25+H 25kA 10/350, IS211330-A |  | kpl | 1
- | Stikalo 100A, 0-1, z možnostjo zalklepanja v izklopljenem položaju |  | kos | 1
- | tipska ključavnica distributerja |  | kos | 1
- | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | komp. | 1
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
1.3 Strelovod
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | aluminijast vodnik Al8mm |  | m | 10 |  | 0
2 | križna sponka |  | kos | 5 |  | 0
3 | lovilna palica višine 1,0m, kompletno z montažnim materialom za pritrditev na trapezno, pločevinasto kritino |  | kos | 4 |  | 0
4 | izoliran strelovodni vodnik:
| - dolžine 1,5m |  | kpl | 1 |  | 0
5 | drobni material |  | komp. | 1 |  | 0
6 | meritve strelovodne inštalacije in ponikalne upornosti ozemljila, ter izdelava merilnega protokola |  | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
1.4 PODKONSTRUKCIJA
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
Podkonstrukcija tip kot na primer podkonstrukcija po sistemu K2 ali enakovredno, obračuna se kot komplet 1, streha opečna
kpl. 1
1.5 Pripravljalna in zaključna dela
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | stikalne manipulacije s strani elektro Maribor in nadzor nad izvedbo del s strani distributerja |  | kpl | 1 |  | 0
2 | vnašanje sprememb med gradnjo in izdelava projekta izvedenih del (PID) |  | kos | 1 |  | 0
3 | Izvedba meritev električnih inštalacij in meritev energije ob zagonu sončne elektrarne, po postopkih zahteve SODO, ter posledično izvedba nastavitve releja na osnovi podatkov izvedenih meritev |  | kpl | 1 |  | 0
4 | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne |  | kos | 1 |  | 0
5 | izdelava in namestitev označevalnih in opozorilnih tablic (4x tablica za označevanje, da je na strehi sončna elektarrna, rumena oznaka PV/DC (ena oznaka na meter) za kabelske trase |  | komp. | 1 |  | 0
6 | zagon, nastavitve razsmernika in preiskus delovanja |  | kos | 1 |  | 0
7 | pridobitev mnenje za priključitev in soglasij |  | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  |  | 0
2. Električne inštalacije
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | Odklop odvoda v PMO in priklop v razdelilcu R-G, vključno s podaljšanjem za 1m |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Stiklane manipulacije distributerja Elektro Maribor |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in položitev kabelskih polic na stenske nosilce, vključno s spojnim in pritrdilnim materialom
- | PK100 |  | m | 28 |  | 0
- | PK50 |  | m | 28 |  | 0
4 | Dobava in položitev kablov z odzivom na ogenj Cca…
- | NHXMH-J 3x1,5mm2 |  | m | 115 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5mm2 |  | m | 20 |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5mm2 |  | m | 15 |  | 0
- | N2XH-J 5x4mm2 |  | m | 65 |  | 0
- | N2XH-J 5x16mm2 |  | m | 24 |  | 0
- | N2XH-J 4x25mm2 |  | m | 5 |  | 0
5 | Izvedba priklopa naslednjih elementov:
- | Zunanja enota TČ (kabel 5x4mm2) |  | kom | 3 |  | 0
- | Krmilni tablo za TČ |  | kom | 3 |  | 0
- | Obtočna črpalka moči do 250 W |  | kom | 2 |  | 0
- | El. grelec za zagon moči 6 kW |  | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža zbiralnice za izenačitev potencialov, za nadomestno montažo |  | kos | 3 |  | 0
7 | Dobava in položitev vodnika za izenačitev potencialov kovinskih mas
- | 6mm2 |  | m | 100 |  | 0
- | 16mm2 |  | m | 40 |  | 0
8 | Dobava in montaža cevnih objemk za izenačitev potencialov |  | kos | 10 |  | 0
9 | Izvedba spojev za izenačitev potencialov |  | kos | 15 |  | 0
10 | izvedba preboja betonske stene debeline do 30 cm
- | fi 80 |  | kpl | 1 |  | 0
- | fi 50 |  | kpl | 1 |  | 0
- | fi 32 |  | kpl | 3 |  | 0
11 | Izvedba preboja betonske stene debeline do 20 cm
- | 300x50mm |  | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj električne inštalacije: |  |  |  |  | 0
3. Razdelilci
Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena
1 | Obstoječa omara PMO, ki se le delno predela |  | kpl | 1 |  | 0
- | Odklop obstoječega odvoda |  | kpl | 1
- | Uvod novega kabla N2XH-J in priklop na prostem elementu |  | klp | 1
- | Drobni in vezni material |  | kpl | 1
2 | Dobava in montaža razdelilca R-G za nadometno montažo dimenzij cca 600x400x210mm in z vgrajeno opremo |  | kpl | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 100A, 3p |  | kom | 1
- | Prenapet. zaščita PROTEC B |  | kom | 4
- | Varovalčni ločilnik Tyten 63A, 3p z vložki po vezalni shemi |  | kos | 3
- | Drobni in vezni material |  | kpl | 1
3 | Dobava in montaža razdelilca R-TP, nadometne omare dimenzij cca 1000x600x210mm in z vgrajeno opremo: |  | kpl | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 40A, 3p |  | kom | 1
- | Prenapet. zaščita PROTEC B |  | kom | 4
- | FID stikalo 40/0,03, tip A |  | kom | 1
- | Avtomatski odklopnik 4-25A, 1p |  | kom | 8
- | Avtomatski odklopnik 4-25A, 3p |  | kom | 5
- | Stikalo 0-1, 20A, 1p, montaža na vrata |  | kom | 1
- | Stikalo 1-0-2, 20A, 1p, montaža na vrata |  | kom | 2
- | Rele 230V |  | kom | 2
- | Inštalacijski kontaktor 20A |  | kom | 2
- | Signalna svetilka za montažo na vrata razdelilca |  | kom | 2
- | Vtičnica 230V/16A |  | kos | 1
- | Vtičnica 400V/16A |  | kos | 1
- | Drobni in vezni material |  | kpl | 1
| Skupaj razdelilci: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1.1 Sončna elektrarna | [5 empty] | 0
1.2 Vključitev sončne elektrarne | [5 empty] | 0
1.3 Strelovod | [5 empty] | 0
1.4 PODKONSTRUKCIJA | [5 empty] | 0
1.5 Pripravljalna in zaključna dela | [5 empty] | 0
2. Električne inštalacije | [5 empty] | 0
3. Razdelilci | [5 empty] | 0
4. | Meritve električnih inštalacij |  |  |  |  | 0
| Skupaj električne inštalacije (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## 0.0_SI_Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
za načrt s področja strojništva
strojne instalacije in strojno opremo
za objekt "Kulturni dom Podgorci - energetska sanacija"
investitorja "Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož"
številka projekta: D-29/2024
številka načrta: G-41/24
REKAPITULACIJA
1.0. | Kotlovnica na TČ zrak/voda | 0
1.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda | 0
1.1. | Notranje instalacije TČ zrak/voda | 0
2.0. | Splošno | 0
2.1. | Splošno v zvezi z strojnimi instalacijami in strojno opremo | 0
| SKUPAJ VSE STROJNE INSTALACIJE in STROJNA OPREMA: | 0
OPOMBA:
Pred oddajo ponudbe je potrebno preveriti pravilnost excelovih enačb.
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
Splošna navodila za izdelavo ponudbe
Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati in v ceno zajeti tudi naslednje:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega horizontalnega in vertikalnega transporta na gradbišču, ne glede na težo ali zahtevnost,
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča,
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo,
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del,
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi,
6. Izdelavo in uporabo vseh delovnih odrov in druge pomožne opreme za ves čas izvajanja del,
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje,
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati,
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo,
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov,
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov, tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje ter izdelavo zapisnikov,
12. tlačni preskus inštalacij freonskega hlajenja, na primer predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom p=24 bar v času trajanja t=10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka p=1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka;,
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije,
14. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov,
15. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika,
16. označitev vseh inštalacij in opreme, označitev mora biti izvedena v trajni obliki,
17. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) nastavitev obtočnih črpalk na delovno točko,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov,
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti,
18. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) meritve in nastavitve volumskega pretoka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
b) nastavitve prezračevalnih rešetk, difuzorjev in kanalskih sistemov,
c) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja,
19. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika,
20. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot na primer hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite,
21. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, na primer v okvirju za pritrditev na steno,
22. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme,
23. Vnos sprememb v PZI dokumentacijo za potrebe izdelave načrta PID strojnih instalacij.
24. Vse naprave in elemente je potrebno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili,
25. Pred naročilom opreme in materiala je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja in odgovornega nadzornika za SI,
26. Pri vseh napravah je potrebno v ceni upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih parametrov,
27. Pri vseh elementih je potrebno v ceni zajeti tudi ves potrebni spojni, tesnilni in montažni material, vključno z potrebnimi sistemskimi obešali,
28. Vsa delna na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti in popisi materiala in del faze PZI projekta,
29. V ponudbi za izvedbo mora biti zajet tudi posnetek izvedenih del, dejansko stanje izvedenih strojnih instalacij, spremembe mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec strojnih instalacij in jih predati izdelovalcu PID projektne dokumentacije.

## 1.0. SI_Kotlovnica
1.0. | Kotlovnica na TČ zrak/voda
1.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža toplotno predizolirane dvojne plastične cevi iz Pb materiala, dvojni vod, predtok in povratek v enem ovoju, za razvod ogrevanja kot toplovod zunaj objekta, od Z.E. TČ zrak/voda TČ10, TČ20 in TČ30, do vstopa toplovoda v objekt, položene v zemljo, v globino h=100 cm, na predpripravljeno posteljico iz mivke in prehodom toplovoda v objekt, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Flexalen 1000+, komplet z vsemi potrebnimi elementi in vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, spajanje elektro fuzijsko, dimenzij in tip:
| TČ 10, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 4 |  | 0
| TČ 20, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 4 |  | 0
| TČ 20, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 4 |  | 0
02. | Dobava in montaža opozorilnega traku z napisom TOPLOVOD, položenega h=30 cm nad temenom zaščitne cevi.
| m | 15 |  | 0
03. | Strojni izkop jarkov v terenu od III. do IV. kategorije, za položitev toplovoda med zunanjo in notranjo enoto TČ zrak/voda, širine š=30 cm in globine h=120 cm, v dolžini L=3x 2,0 m, z odlaganjem materiala ob jarku, ponovnim zasipom jarka, utrjevanjem jarka, ob predhodno izvedeni posteljici iz mivke na dnu jarka in okrog cevi, mivka ni zajeta v tej postavki in odvozom viška zemlje na trajno deponijo.
| m3 | 2.6 |  | 0
04. | Dobava in montaža mivke debeline d=0,063 do 1,0 mm za izdelavo podložne posteljice in za obsip toplovoda, za položitev toplovoda od TČ zunanje enote do objekta, predvidoma v slojih po višini h=10+10+10 cm, komplet z vsem potrebnim materialom.
| m3 | 0.65 |  | 0
05. | Dobava in montaža tipskega kovinskega podstavka, za postavitev zunanje enote TČ zrak/voda, zunaj objekta, kovinske izvedbe, pocinkani in prašno barvani, v barvi RAL 7016, vse po navodilih in detajlu proizvajalca opreme, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, vgradnjo zaščitnih cevi za razvode ogrevanja in električnih povezav, odvodom kondenzata, dimenzij dxšxv=1270x550x500mm, tip TČ KCT1, komplet z vsem potrebnim delom in materialom.
| kom. | 3 |  | 0
06. | Razna nepredvidena dela v zvezi z zunanjimi instalacijami za potrebe TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
1.1. | Notranje instalacije TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža kompleta toplotne črpalke zrak/voda, TČ 10, TČ 20 in TČ 30, za ogrevanje in hlajenje, funkcija hlajenja se ne uporabi, sestavljene iz zunanje enote, žičnega daljinskega upravljalnika, WI-Fi vmesnika.
Zunanja enota TČ zrak/voda, je monoblok, inverter izvedbe, zasnovana je za zunanjo vgradnjo, omogoča visoke izkoristke, kakovostno in hitro ogrevanje objektov, (sistema talnega ogrevanja ali radiatorjev), kot tudi sanitarne vode, ohišje je zvočno izolirano, izdelano iz prašno lakirane pocinkane pločevine, omogoča adaptivno krmiljenje grelne moči. V sklopu zunajne enote so vgrajeni, ∙ krmilnik za delovanje sistema TČ vezan na žični daljinski upravljalnik v prostoru, ∙ vremensko zaščiten ventilator, ∙ kompresor z inverterskim delovanjem za prilagojeno moč, ∙ vremesko zaščiten toplotni izmenjevalec tehnični plin/voda, ∙ pretočni senzor, ∙ senzor tlaka vode, ∙ elektronsko stikalo za pretok (min/max) V=7/58 l/min, ∙ 1x varnostni ventil DN15, ∙ 1x ekspanzijska posoda V=8,0 litra, ∙ 1x obtočna črpalka UPM4XLK 25-90/130, z elektronsko regulacija hitrosti obtočne črpalke, n=50/75/100 %, ∙ priključek za ogrevanje, predtok in povratek, 2x Φ28 mm.
Krmilnik v sklopu TČ mora omogočati, ∙ nastavitev vrednosti Field Service in shranjevanje podatkov na kartico SD, vključno z SD kartico, ∙ pripravljen za PV in Smart Grid, ∙ nadzor energije preko krmilnika na dotik, ∙ 2-consko regulacijo, primerno za talno ogrevanje in radiatorje, ∙ regulacijo zunanjega elektro grelca, backup, Qelgr=3, 6, 9 kW, U=3x 400V, vgrajen v zalogovnik ogrevalne vode ali externo na sistem, ∙ smartThings, združljiv z dodatnim kompletom Wi-Fi, ∙ N°2 integrirani električni izhod "Turbo" funkcijo ogrevanja vode in obdelavo proti legioneli. Regulator podpira delovanje tokokroga v načinu ogrevanja/hlajenja, regulacijski ventil za ločevanje ogrevalnega in hladilnega sistema, hlajenje se ne uporabi. Podpirati mora krmiljenje, 2x direktne veje ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, (TČ10, TČ20 in TČ30 skupaj, morajo krmiliti 2x direktno vejo ogrevanja), elektronske regulacije hitrosti obtočne črpalke, hitrost črpalke glede na način delovanja. Naprava ima možnost namestitve dodatnega zunanjega temperaturnega senzorja, v dobavo zajeti tudi dodatni zunanji temperaturni senzor.
V sklopu kompleta TČ dobaviti tudi, ∙ 1x stenski žični daljinski upravljalnik, vezan na krmilnik v sklopu zunanje enote TČ, z velikim barvnim LCD zaslonom 4,3 ", ima možnost izbire med jeziki, EN/IT/ES/FR/DE, možnost upravljanja ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode, nadzor dveh notranjih con, za vsako cono ga dodati posebej, načina varčevanja z energijo, nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), prikaz zgodovine napak, nastavitev tedenskega urnika delovanja. vgrajen ima senzor sobne temperature, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MWR-WW10N in
∙ 1x Wi-Fi vmesnik Kit 2.0, serijsko, kateri omogoča, daljinsko upravljanje in spremljanje sistemske naprave preko interneta (SmartThings App), glasovno upravljanje Bixby (mobilna naprava), individualno ali skupinsko kontrola do 16 notranjih enot, do 16 enot je en Wi-Fi Kit 2.0 na 1 sistem zunanje enote, 1 glavni račun in več podrejenih računov na 1 Wi-Fi Kit 2.0 (največje število podrejenih računov je 20), nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), avtomatizacijo: prilagojen nadzor z različnimi pravili izvajanja, funkcijo več najemnikov, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-H04EN.
∙ 1x MOD-bus modul za povezavo na hišni CNS sistem, kateri omogoča, krmiljenje sistema z zunanjimi sistemi BMS in termostati. Omogoča nadzor nad širokim spektrom parametrov ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, delovanja vrv sistemov in daljinsko spremljanje napak. ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, ∙ daljinsko spremljanje napak, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-B19N.
Komplet TČ zrak/voda dobaviti in montirati z vsem potrebnim materialom, opremo, tipali, varovanjem, zaščitno kovinsko blendo pri priključku cevnih povezav na samo TČ, pooblaščenim zagonom, funkcionalnimi nastavitvami avtomatike za funkcionalno in varno delovanje in montažo, priklopom cevnih instalacij, internim ožičenjem elektro in signalnih instalacij, priklopom notranjih elektro in signalnih instalacij, nosilnimi podstavki za vgradnjo zunanje enote na zunanji tipski kovinski podstavek, zunaj objekta, zunanji tipski kovinski podstavek za Z.E. TČ ni zajet v tej postavki, zunanjo enoto montirati h=400 mm nad površino okolice, vse po navodilih proizvajalca opreme, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Tehnične karakteristike:
Zunanja enota TČ zrak/voda proizvod kot na primer oziroma enakovredno SAMSUNG AE160CXYBGK/EU ∙ nazivna grelna moč 16 KW (A2/A7 /W35) ∙ nazivna grelna moč 16 kW (A-7, A-10 /W35), ∙ nazivna hladilna moč 14 kW (A2/ W18), toplotna črpalka sistema zrak/hladivo, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R290, hlajenje se ne uporabi, ∙ sistemski energijski razred ogrevanja prostorov 35°C/55°C, A+++/A++, ∙ temperatura dovoda ogrevalna voda 15°C - 75°C, ∙ temperatura sanitarna voda do 70°C, ∙ temperatura dovoda vode hladna voda 5°C - 25°C, ∙ SCOP (EN14825) 35°/55°C =4,7/3,55, SEER=5,0, ∙ zvočni tlak 35 - 51 dB(A), ∙ vodni priključki Φ28 mm, ZN, ∙ hladivo R290, m=1,25 kg, (tCO₂e=0,00375) ∙ območje delovanja -25 °/+43 °C, ∙ napetost 3F 380-415V; 50Hz, ∙ Pel max= 5,71 kW ∙ MCA= 3x 16 A, MFA=3x 17,7 A ∙ dimenzije: 1270 x 1018 x 530 mm (Š/V/G), ∙ masa: 154 kg.
| kom. | 3 |  | 0
02. | Dobava in montaža hranilnika ogrevne vode HOV 10, izdelanega po naročilu, skladno z zahtevami za izdelavo hranilnikov v sklopu ogrevalnih sistemov, volumna V=800 litrov, dimenzij Ødxh=Ø990x 1800 mm, Ø790+2x100 x1700+100 mm, neto teže predvidoma m=107 kg, z učinkovito toplotno izolacijo debeline minimalno d=100 mm, z priključki po shemi in naročilu s strani izvajalca, predvidoma 6x priključek DN32, 2x priključek DN40, 1x izpust DN20, 1x prirobnično odprtino DN240, 3x nastavek za tipala, 2x nastavek za navojni elektro grelec, z vgrajenim 1x električnim grelnikom tip SH, toplotne moči Qelgr=1x 6,0 kW, U=3x380 V, vezano na avtomatiko TČ 10, TČ 20 in TČ30, z 1x vgrajeno perforirano medslojno pregrado za umirjanje pretoka po vertikali, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodno ogrevanje, skladno z TRDI 721, tlačne stopnje PN16, z prednastavljenim tlakom odpiranja psv=3,0 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Lesser komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15/20/3,0 bar kom. | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža varnostne raztezne posode RP01, za varovanje ogrevalnega sistema pred raztezki, volumna V=200 litrov, tlačne stopnje PN6, dimenzij Ødxh=Ø634x758 mm, neto teže m=22,1 kg, z priključkom DN25, tovarniško napolnjena z predtlakom p0=1,5 bar, tlak nastaviti na po=1,2 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Reflex tip N 200/6,0/1,2, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila z varovalno zaščito pred zapiranjem, za montažo pred raztezno posodo, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z nastavkom za blokiranje zapiranja, ročka na zaklep, z ventilom za praznjenje, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Caleffi, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 |  | 0
06. | Izdelava in montaža razdelilnika in zbiralnika ogrevne vode v paru, v kompletu predtok in povratek, izdelanega iz jeklene črne brez šivne cevi, dimenzij DN65, Φ76,1x2,9, dolžine L=800 mm, skupaj z priključki po risbi, 1x dovod DN40 in 2x DN32, na konceh zaprt z bombiranima pokrovoma, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 40 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami, podstavki, za montažo na tla in steno.
| kom. | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č01, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-80 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1143 kg/h, dP=45 kPa, Pel=50 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 |  | 0
08. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č02, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-80 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1143 kg/h, dP=45 kPa, Pel=50 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 |  | 0
09. | Dobava in montaža merilnika toplotne energije MTE01, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z merilnikom pretoka za ogrevno vodo, vgradnim kompletom, računsko enoto, temperaturnimi tipali, Mbus modulom in Mbus kartico za vezavo na hišni CNS sistem, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Kamstrup tip Multical 403, DN25, Vn=3,5 m3/h, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=2286 kg/h, dPm=2,0 kPa
| kom. | 1 |  | 0
10. | Izdelava in montaža odzračevalnega lončka, volumna V=1,0 litra, skupaj z izpustno pipico DN15 in cevjo DN15, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 19 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 10 |  | 0
11. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka, izdelanega iz kovane medenine, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z nepovratnim ventilom, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko na dovodu od cevi, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip VO 631-L, komplet z vsem potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN10 kom. | 10 |  | 0
12. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN25, z dolgo ročko ustrezne barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip KV, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 4 |  | 0
| DN20 kom. | 4 |  | 0
| DN25 kom. | 4 |  | 0
| DN32 kom. | 14 |  | 0
| DN40 kom. | 6 |  | 0
13. | Dobava in montaža protipovratnega ventila, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN32 kom. | 2 |  | 0
14. | Dobava in montaža čistilnega komada, lovilca nesnega, z sitom za vodo, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN32 kom. | 2 |  | 0
15. | Dobava in montaža izločevalnika mulja z magnetom, za toplo in hladno vodo, v skladu z EN 13445, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN6, za pretok ogrevne vode Vogr=2286 kg/h, dPmax=5,0 kPa, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Spirotech, Spiro Trap, Trap-Magnet, Dirt Steel, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN40 kom. | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža krogelnega polnilnega ventila za polnjenje in praznjenje sistema za ogrevanje, z cevnim priključkom in pokrovčkom, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z krilno ročko rdeče barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 16 |  | 0
| DN20 kom. | 3 |  | 0
17. | Dobava in montaža manometra za vgradnjo v ogrevalni sistem, z merilnim območjem p=0-6 bar, premerom prikazovane skale d=100 mm, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 03312-AZ, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 14 |  | 0
18. | Dobava in montaža bimetalnega termometra za vgradnjo v ogrevalni in hladilni sistem, z merilnim območjem T=0-120°C, z premerom prikazovane skale d=80 mm, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 7010-AZ z MS tuljko, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 14 |  | 0
19. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja v kotlovnici, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno vgradnjo, montaža pod strop in ob steno, izolirane z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ15x1,2 m | 4 |  | 0
| Φ18x1,2 m | 4 |  | 0
| Φ22x1,5 + ST 19 mm m | 4 |  | 0
| Φ28x1,5 + ST 25 mm m | 4 |  | 0
| Φ35x1,5 + ST 40 mm m | 168 |  | 0
| Φ42x1,5 + ST 40 mm m | 26 |  | 0
20. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja po objektu, do nove navezave, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno vgradnjo, montaža pod strop in ob steno, izolirane z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ28x1,5 + ST 25 mm m | 8 |  | 0
| Φ35x1,5 + ST 25 mm m | 192 |  | 0
21. | Vezava, spajanje, novega razvoda ogrevanja, v paru predtok in povratek, izdelanega iz Mapress sistemskih cevi za ogrevanje, izdelanih iz ogljikovega nelegiranega jekla spajanje z zatisnimi spoji, presss spoji, na obstoječi razvod ogrevanja, izdelan iz bakrenih cevi za ogrevanje, v obstoječem prostoru Hodnika v 1. nadstropju objekta, ob 2x obstoječem stenskem plinskem kotlu, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| Φ35x1,5 na Cu28x1,5 kom. | 2 |  | 0
22. | Izvedba tlačnega preizkusa vseh novo izvedenih instalacij ogrevanja v kotlovnici in po objektu, zajeti tudi instalacije ogrevanja od zunanje enote TČ 10, TČ 20 in TČ30, preizkus se izvede z hladno vodo, preizkusni tlak je p=1,3x delovni tlak, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, vse skladno z DIN EN 14336, januar 2005.
| kom. | 1 |  | 0
23. | Izpiranje vseh instalacij ogrevanja v celotnem objektu, prvo polnjenje celotnega ogrevalnega sistema v celotnem objektu z vgrajeno 3x TČ zrak/voda z vodo ustrezne kvalitete, vse po navodilih proizvajalca opreme TČ in ostalih naprav v ogrevalnem sistemu, predvidoma z vodo iz vodovodnega sistema in ustreznih dodatkov aditivov za zaščito TČ in cevi, skupnega volumna predvidoma V=1600 litrov, odzračevanje posameznih odsekov ogrevanja, nastavitev regulacijskih elementov, mešalnih ventilov z pogoni, obtočnih črpalk, funkcionalni zagon Kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
24. | Označevanja strojnih instalacij in strojne opreme v Kotlovnici in po ostalem objektu, TČ 10, TČ 20, TČ30, HOV10, obtočne črpalke, mešalni ventili, razvodi ogrevanja, predtok, povratek, z kvalitetno izdelanimi oznakami, izdelava shem in navodil za obratovanje Kotlovnice z namestitvijo le teh na steno Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
25. | Strokovna nastavitev in meritev pretočnih količin ogrevalne vode za vsako posamezno vejo ogrevanja v Kotlovnici, vsega skupaj za 2x regulacijsko vejo ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
26. | Strokovno poučevanje in šolanje uporabnikov Kotlovnice, ogrevalnega sistema, o obratovanju in posluževanju, z vso potrebno strokovno predstavitvijo, praktičnim prikazom, komplet vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
27. | Izdelava preboja skozi opečno steno, vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop, tla, debelina opečne stene d=200 do 500 mm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi, vsem potrebnim materialom, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije preboja:
| Ø50 mm kom. | 2 |  | 0
| Ø80 mm kom. | 30 |  | 0
28. | Izdelava preboja skozi AB steno, strop, tla, vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop, tla, debelina AB stene, stropa, tal d=200 do 300 mm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi, vsem potrebnim materialom, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije preboja:
| Ø80 mm kom. | 3 |  | 0
| Ø250 mm kom. | 3 |  | 0
29. | Dobava in montaža obcevnega obročnega tesnila z nerjavnimi vijaki, za višje tlačne zahteve, RDS tesnenje, za potrebe tesnenja preboja plastične predizolirane cevi proizvod Flexalen, toplovoda, skozi zunanjo AB steno objekta debeline d=300 mm, preboj izvesti v 100 % vodotesni izvedbi po navodilih proizvajalca materiala, komplet z vsem potrebnim vodotesnim in ostalim potrebnim materialom za 100 % vodotesno tesnjenje preboja/dimenzije cevi:
| Ø250/160 mm kom. | 3 |  | 0
DEMONTAŽA:
30. | Zapiranje in izpust ogrevne vode iz obstoječega sistema ogrevanja po celotnem objektu, kot priprava na demontažo 2x stenskih plinskih kotlov, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
31. | Demontaža vseh obstoječih instalacij ogrevanja in plina v hodniku 1. nadstropja objekta, kjer je potebno demontirati, ∙ 2x stenski plinski kotel toplotne moči Qgr=28 kW z vso pripadajočo opremo, ∙ 1x pripadajoči dimniški komplet, ∙ 1x raztezno posodo, ∙ zaporne in regulacijske armature, ∙ cevne razvode ogrevanja izdelane iz bakrenih cevi, v sklopu teh del zajeti tudi vse potrebno za, ∙ prevezavo 2x obstoječega ogrevalnega sistema na novo postrojenje TČ zrak/voda, ∙ izpust UNP plina iz notranjih plinskih instalacij, ∙ strokovno blindiranje obstoječe plinske instalacije po demontaži 2x stenskega plinskega kotla, plinski razvod je potrebno po dogovoru trajno začepiti, obseg del preveriti ob ogledu objekta, kotlovnica na TČ zrak/voda se v sklopu ES objekta v kompletu izvede na novo, 2x stenski plinski kotel se trajno ukine, komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| kom. | 1 |  | 0
32. | Razna nepredvidena dela v zvezi z notranjimi instalacijami TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## 2.0. SI_Splošno_
2.0. | Splošno
2.1. | Splošno v zvezi z strojnimi instalacijami in strojno opremo
01. | Izdelava in predaja vse potrebne dokumentacije za predajo objekta, Dokazila o zanesljivosti objekta, garancijskih dokumentov, navodil za posamezno vgrajeno opremo, namestitve posameznih oznak na posamezne elemente, cevi, ventile, razvode, kanale …, vse skladno z gradbeno zakonodajo.
| kom. | 1 | 0
02. | Pripravljalna in zaključna dela z vsemi potrebnimi zavarovalnimi, transportnimi in manipulativni stroški v zvezi z gradbiščem.
| kom. | 1 | 0
03. | Storitve Projektantskega nadzora z področja strojništva, strojne instalacije in strojna oprema, v času gradnje, skladno z gradbeno zakonodajo. Vrednost projektantske ure =50,00 euro/uro, potni stroški se zaračunajo dodatno skladno z uradno kilometrino.
| ur | 15 | 0
04. | Izdelava Projektne dokumentacije izvedenih del, PID, za celoten objekt, za kompletne načrte s področja strojništva, strojne instalacije in strojno opremo, skladno z gradbeno zakonodajo.
| kom. | 1 | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA:
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.