## Naslovna stran
3.3 | POPIS MATERIALA IN DEL
Investitor | Občina Ormož
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
Objekt | Energetska sanacija stavbe št. 331 454
Kulturni dom Velika nedelja
Načrt | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
3.3.4 | NADZORNA IN KRMILNA OPREMA
3.3.5 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
3.3.6 | ZAKLJUČNA DELA
Popis količin materiala in opreme je izdelan na podlagi načrtov projekta za izvedbo ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
OPOMBA:
Pred oddajo ponudbe je potrebno preveriti pravilnost excelovih enačb.
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## Navodila
SPLOŠNA NAVODILA
Izvajalec del mora pred izvedbo pregledati projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Izvajalec del je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnični izvedbi od projektne dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzora.
Material in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo delovanja.
Tip ter proizvajalec materiala in opreme posameznih postavk so navedeni zaradi tehničnih karakteristik in lastnostih [kot naprimer ali enakovredno].
Izvajalec del lahko v soglasju s projektantom in pooblaščenim nadzorom ponudi enakovredno ali boljšo rešitev izvedbe posamezne faze dela postavke, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe.
Spremembe nastale med izvajanjem je izvajalec dolžan vrisati v načrte, kateri bodo služili investitorju ter projektantu električnih inštalacij kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
Vsa dela se izvajajo z dobavo in montažo potrebnega materiala in opreme za izvedbo faze v posamezni postavki [oziroma kot to določa podroben opis postavke], s pripravo gradbišča,pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, navodila uporabniku, preiskusi in spuščanje v pogon, tehnični pregled in prevzem,.
Varovanje objekta, zaposlenih, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča [dostop, žerjav, izkopi, potrebna infrastruktura zaposlenih] mora biti zajeto v ceni na EM.

## Energetski razvod
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota |  | Cena na enoto | Cena skupaj
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
1 | Izvedba zunanjega električnega priključka na distribucijsko omrežje ustrezno s soglasjem za priključitev dobavitelja električne energije in popisom del distribucijskega podjetja. | kos | 1 | 0
2 | Dobava in postavitev prostostoječe merilne kabelske omaricei dimenzije 1200 x 1500 x 400 mm s podstavkom 1200 x 1200 x 400 mm z opremo, omarica skladna s tipizacijo Elektro Maribor. Izdelava delavniškega načrta za sestavo omarice | kos | 1
| koplet zbiralnic z zamikom BUS sistem 60 mm | kos | 1
| nosilec zbiralnic | kos | 2
| mehanska pregrada zbiralni | kos | 1
| tripolni varovalčni ločilnik NVL 160 A | kos | 1
| varovalni vložek 160/125A, 500V | kos | 3
| tripolni varovalčni ločilnik NVL 630 A | kos | 1
| varovalni vložek 630/63 A, 500V | kos | 3
| polindirektni trifazni dvosmerni števec s 15-minutno registracijo energije r.1 (IEC) ali B (MID) in jalove energije r.2, (3x230/400V, x/5A) ter komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce električne energije po soglasju Elektro Maribor | kos | 1
| Tokovni merilni transformator 300/5 A | kos | 3
| odvodniki prenapetosti Protec B, In=25kA/p, Iimp=25kA/p, Imax=100kA/p, sistem TN-S | kos | 4
| odklopnik 400 V 125 a | kos | 1
| Števčna plošča | kos | 1
| PEN zbiralka Cu 30x5 mm | kos | 1
| Tipska distribucijska ključavnica | m | 1
| Cu zbiralka (L1,L2,L3) | kos | 3
| PVC cev fi 110 mm za uvod kablov | m | 2
| Drobni in vezni material, | kpl | 1
| Skupaj PS_PMO | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Sprememba energetskega soglasja iz 55 kW na 86 kW priključne moči | kos | 1 | 0
4 | Izvedba notranjega priključka od prostostoječe priključne merilne omare PMO do električnega razdelilnika +R_G z energetskim kablom NYY-J 4 x 70 mm² 600/1000 V, položenim v zaščitno cev | m | 40 | 0
5 | Priklop kabla v priključni merilni omari PMO in električnem razdelilniku R_0 | kos | 2 | 0
∑ | Skupaj energetki razvod [EUR]
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
6 | Obstoječi glavni razdelilec (potreben obnove)
Vgrajena naslednja opreme
| NV varovalčni ločilnik 160 A, 500 V. HVL 00 3-P M8-M8, | kos | 3
| NV talilni vložek 2-100 A, 500 V. NV/NH 00 C KOMBI gG, | kos | 9
| Izdelava dograditve | kpl | 1 | 0
7 | Razdelilec +R_1 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 100A, 5kA, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
število modulov 4 x 12,
Vgrajena oprema v razdelilec:
| glavno bremensko stikalo 63 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 63/0.3 A, | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik 2-25 A, 10 kA, kar. C | kos | 5
| tripolni instalacijski odklopnik 10-40 A, 10 kA, kar. C | kos | 3
| instalacijski kontaktor 3 p 25 A 230 V | kos | 1
| instalacijski kontaktor 1 p 16 A 230 V | kos | 2
| izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1 | 0
8 | Razdelilec +R_2 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 100A, 5kA, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
število modulov 4 x 12,
Vgrajena oprema v razdelilec:
| glavno bremensko stikalo 63 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 63/0.3 A, | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik 2-25 A, 10 kA, kar. C | kos | 4
| tripolni instalacijski odklopnik 10-40 A, 10 kA, kar. C | kos | 2
| instalacijski kontaktor 3 p 25 A 230 V | kos | 1
| instalacijski kontaktor 1 p 16 A 230 V | kos | 2
| izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1 | 0
9 | Razdelilec +R_3 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 100A, 5kA, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
število modulov 3 x 12,
Vgrajena oprema v razdelilec:
| glavno bremensko stikalo 40 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0.3 A, | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik 2-25 A, 10 kA, kar. C | kos | 3
| tripolni instalacijski odklopnik 10-40 A, 10 kA, kar. C | kos | 2
| instalacijski kontaktor 3 p 25 A 230 V | kos | 1
| instalacijski kontaktor 1 p 16 A 230 V | kos | 2
| izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1 | 0
10 | Razdelilec +R_4 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kVI, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
dimenzije 400x500x200 mm
Krmilna oprema za strojne naprave
Prostoprogramabilni modularni krmilnik (procesorska enota) za avtomatsko vodenje stavbne tehnike po EN ISO 16484 - procesorska enota razširljiva do 24 I/O in 6 COM modulov (1600 I/O objektov) - integrirani Ethernet vmesniki: 1x WAN in 3x LAN - integrirani komunikacijski vmesniki: ModBus (Master), SLC, Bluetooth (BLE 4.0) - integriran USB vmesnik in microSD kartica za določene razširitve in shranjevanje podatkov - primarni komunikacijski protokol BACnet/IP (EN ISO 16484-5) - integriran HTML5 WEB strežnik (dinamične slike, diagrami, seznami podatkovnih točk, časovni programi in koledar, alarmiranje,…) - vgrajeni varnostni mehanizmi glede šifriranja podatkov segmentiranja omrežja in uporabniških dostopov po IEC 62443-3-3 - programiranje s programsko opremo, ki temelji na IEC 61131-3 - možnost ročnega upravljanja s pomočjo lokalne operaterske enote, ki se priključi na I/O module
| ustreza: SAUTER tip EY6AS80F021 | kos | 1 | 0 | 0
Komunikacijski modul (master) z EIA-485 vmesnikom za integracijom M-BUS protokola na krmilniškem nivoju; priklop na EYAS80 (Bacnet/IP); do 512 podatkovnih točk
| ustreza: Sauter EY6CM30F031 | kos | 1 | 0 | 0
| Usmernik 230Vac / 24 Vdc 30 W | kos | 1 | 0 | 0
∑ | Skupaj električni razdelilniki in naprave [EUR]
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
11 | Instalacijski kabli, položeni nadometno na kabelske police in delno v PVC cevi
| kabel NYM-J 3 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 400 | 0
| kabel NYM-J 3 x 2,5 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 60 | 0
| IY(St)Y 2x2x0,8 | m | 120 | 0
| IH(St)H 2x2x0.8 | m | 120 | 0
12 | Instalacijski kabli, položeni nadometno na kabelske police in delno v PVC cevi
| kabel NYY-J 5 x 6 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 140 | 0
| kabel NYY-J 5 x 4 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 50 | 0
| kabel NYY-J 5 x 10 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 100 | 0
13 | Kabelska polica FeZn, perforirana, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi nosilci na razdalji 1,5 m ter montažno opremo.
| kabelska polica PK 50 x 35 x 1,0 mm | m | 25 | 0
| kabelska polica PK 100 x 35 x 1,0 mm | m | 60 | 0
14 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 150 | 0
| PVC cev fi 23 mm | m | 50 | 0
15 | Izvedba električnega priklopa naprav in opreme, skupaj z montažno opremo.
| termostat ogrevanja | kos | 10 | 0
| toplotna črpalka | kos | 4 | 0
| tehnološki priključki | kos | 10 | 0
| obtočna črpalka | kos | 5 | 0
| hranilnik vode | kos | 3 | 0
16 | Označitev tokokrogov tehnoloških in strojnih porabnikov ter na vseh vtičnicah | kpl | 1 | 0
∑ | Skupaj instalacijski material in oprema [EUR]
3.3.4 | NADZORNA IN KRMILNA OPREMA
17 | NADZORNI CENTER
18 | Storitve na nivoju nadzorne WEB postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - Integracija 4x TČ (ModBus) - Integracija 1x El. šetevec (ModBus) - Integracija 3x kalorimeter (M-Bus) | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; sodelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,… | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Izdelava dokumentacije za predajo objekta, navodila in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
∑ | Skupaj nadzorni center [EUR]
3.3.5 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
23 | Ozemljitveni vod, izveden med toplotno črpalko in ozemljilom z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G35 mm² 450 / 750 V položenim v inštalacijski cevi ali ploščatim vodnikom FeZn 25 x 4 mm povprečne dolžine 5 m. | kos | 4 | 0 | 0
24 | Križna sponka Rf 58 mm x 58 mm, za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki v zemlji. | kos | 10 | 0 | 0
25 | Protikorozijska zaščita spojev med ploščatimi vodniki v zemlji. | kos | 10 | 0 | 0
26 | Dodatni priključek ozemljitve [ozemljitvena zbiralka DIP] s priključki 6 x [1,5÷10] mm², 1 x [6÷16] mm², vgrajen podometno v PVC razvodnici s pokrovom, dimenzij: 120/120/53 mm. | kos | 3 | 0
27 | Dodatni vodnik za izenačenej potencialov, izveden z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G6 mm² 450 / 750 V, položenim pod ometom v inštalacijski cevi od dodatnega priključka ozemljitve [DIP] do tujih prevodnih delov ali izpostavljenih prevodnih delov do tujih prevodnih delov. | m | 80 | 0
28 | Vijačeni galvanski spoji za povezavo kovinskih in cevnih konstrukcij v toplotni postaji | kos | 40 | 0
∑ | Skupaj instalacije in oprema izenačitve potencialov [EUR]
3.3.6 | ZAKLJUČNA DELA
29 | Preverjanje električnih inštalacij s pregledom in preizkusom ustrezno s standardom SIST HD 60364-6 Nizkonapetostne električne inštalacije - 6.del: Preverjanje. | kpl | 1 | 0
30 | Preverjanje sistema zaščite pred strelo v skladu s SIST EN 62305-3 ter 10. čl. Pravilnika o zaščiti pred delovanjem strele (Ur.l. RS 28/2009). | kpl | 1 | 0
31 | Vnašanje odstopanj izvedenih del, od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja [DGD] in projekta za izvedbo [PZI], da se po končani gradnji izdela projekt izvedenig del [PID] ustrezno z gradbenim zakonom GZ-1 | kpl | 1 | 0
32 | Izdelava PID načrta za vse v načrtu navedene inštalacije v PDF formatu vključno s predajo digitalne oblike v Acad in Word obliki; | kpl | 1 | 0
33 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški
∑ | Skupaj zaključna dela [EUR]
Poz. | POVZETEK STROŠKOV MATERIALA IN DEL ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
3.3.4 | NADZORNA IN KRMILNA OPREMA
3.3.5 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
3.3.6 | ZAKLJUČNA DELA
∑ | INVESTICIJSKA VREDNOST BREZ DDV [EUR]
| DDV [EUR] | % | 0.22 |  | #VALUE!
∑ | SKUPNA INVESTICIJSKA VREDNOST Z DDV [EUR] |  |  |  | #VALUE!