## REKAPITULACIJA SKUPNA
OBJEKT: |  | ENERGETSKA SANACIJA STAVBE št. stavbe. 331 454 - Zadružni dom Velika Nedelja
VRSTA GRADNJE: |  | ENERGETSKA SANACIJA
ŠT. PROJEKTA: |  | D-30/2024
INVESTITOR: |  | OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
REKAPITULACIJA
A | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  | 0
C | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
D | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
E | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0
|  |  | DDV 22% | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV | 0

## RUŠITVENA DELA
A | REKAPITULACIJA RUŠITVENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
1 | RUŠITVENA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Pri odstranjevalnih delih je potrebno zaščititi vse dele objekta, kjer lahko zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve pride do poškodb. V primeru poškodb nastalih zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve objekta, stroške sanacije krije izvajalec!
Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede ravnanja z odapdki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.
V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.
Pred začetkom del je potrebeno izvesti protiprašno zaščito vse opreme v prostorih mest izvjanja rušitvenih in gradbenih del ter agotoviti protiprašno zaščito za sosednje prostor. Proti poškodbam in protiprašno je potrebno zaščititi tudi transportne poti skozi del stavbe, ki ni predmet posega. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.
Cena posameznih del na višini mora vključevati tudi vso potrebno opremo in varovanje za delo na višini. Zajeti tudi morebitne potrebne delovne odre.
R101 | Demontaža obstoječih zunanjih enot klimatskih naprav in nosilcev. Naprave se skladiščijo na gradbišču za ponovno vgradnjo po izvedbi fasade. Nosilci se odpeljejo komunalno urejeno deponijo in deponiranjo. | kos | 5 |  | 0
R102 | Demontaža obstoječih premičnih elementov na fasadi (nosilci zastav, luči, zračniki, poštni nabilranik,....) ter ponovna vgradnja po izvedbi fasade. Elementi se skladiščijo na gradbišču za ponovno vgradnjo po izvedbi fasade. | kos | 20 |  | 0
R103 | Odvijačenje valjanca strelovoda na fasadi ter odmik za možnost izvedbe fasade. Po končanih delih se valjanec ponovno pritrdi na fasado. Zajeti nov pritrdilni material | m1 | 50 |  | 0
R104 | Demontaža spominske marmorne plošče velikosti cca 1,30 x 2,70 m s skladiščenjem in ponovno vgradnjo po izvedbo fasade. Zajeti ves potreben nov pritrdilni material. | kos | 1 |  | 0
R105 | Porušitev in odstranitev betonskih tlakovcev v debelini do 7 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m2 | 30 |  | 0
R106 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona (vključno z temeljem), komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m1 | 6.5 |  | 0
R107 | Porušitev keramičnih ploščic (obroba) komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m2 | 16 |  | 0
R108 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m2 | 140 |  | 0
R109 | Rezkanje asfaltne zmesi v debelini do 3 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m2 | 30 |  | 0
R110 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm. | m | 98 |  | 0
R111 | Demontaža obstoječega nadstreška dimenzij cca (DxŠxV) 5,10 x 2,70 x 2,80m ter skadiščenje. Po končanih delih se nadstrešek ponovno postavi na prvotno mesto. Uporabi se nov sidrni material. | kos | 1 |  | 0
R112 | Porušitev obstoječih linijskih rešetk širine 15 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m | 4 |  | 0
R113 | Rušenje betonskih in armiranobetonskih elementov z nakladanjem odvozom na deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | m3 | 0.5 |  | 0
R114 | Porušitev in odstranitev obstoječih jaškov do fi 60 cm in globine do 1,5 m, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | kos | 9 |  | 0
R115 | Porušitev in odstranitev obstoječe kanalizacije do fi 200 mm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m | 72 |  | 0
R116 | Porušitev in odstranitev ALU strešnih obrob r.š. Do 40 cm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m | 18 |  | 0
R117 | Odstranitev in prilagoditev strešnikov na lokacijah kjer se izvede fasada. Zajeti ves material in delo. | m2 | 2.9 |  | 0
R118 | Demontaža duktilnih cevi DN 150 mm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m1 | 14 |  | 0
R119 | Odstranitev obstoječih odtočnih cevi fi do 120 mm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji. | m1 | 34 |  | 0
R120 | Odstranitev oz. iztrganje vgrajenih elementov - oken in vrat.Okna in vrata se odstranijo komplet z notranjo in zunanjo polico ter z odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in ustreznim deponiranjem.Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.
a | okna do 3 m2 | kos | 64 |  | 0
b | okna od 3,01 do 5 m2 | kos | 5 |  | 0
c | okna od 5,01 do 10 m2 | kos | 2 |  | 0
R121 | Odstranitev vlažnega in poškodovanega notranjega ometa s sten , ki ostanejo z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | m2 | 135 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## GRADBENA DELA
B | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Splošno:
Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere POŽARNO VARNOSTNE zahteve iz obstoječega Načrta požarne varnosti, katerega predloži investitor.
Pogodbeni izvajalec del je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili. Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Prav tako se morajo dela na gradbišču izvajati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Pogodbeni izvajalec del mora pred predajo objekta investitorju oz. njegovemu vodji nadzora predati dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta!
Pogodbeni izvajalec del mora na gradbišču poskrbeti za zaščito vseh vgrajenih elementov v vmesni fazi gradnje, da med izvajanjem gradnje ne pride do poškodb vgrajenih elementov. V kolikor pride do poškodovanja vgrajenih elementov med samo gradnjo je to odgovornost pogodbenega izvajalca del - v razmerju do investitorja, da zagotovi pravočasno zamenjavo le tega z nepoškodovanim elementom na svoje stroške!
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Stroške upoštevati v posameznih postavkah.
G101 | Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom organizacije gradbišča (izdela izvajalec) s vsemi potrebnimi deli, postavitev gradbiščne table, čiščenje terena, postavitvijo začasnih objektov (zabojniki za izvajalce in nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom na potrebne začasne komunalne in energetske infrastrukture. | kos | 1 |  | 0
G102 | Izdelava in postavitev gradbiščne table | kpl | 1 |  | 0
G103 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
G104 | Projektantski nadzor | ur | 40 |  | 0
G105 | Nadzor upravljalca plinovoda | ur | 10 |  | 0
G106 | Nadzor upravljalca vodovoda | ur | 5 |  | 0
G107 | Nadzor upravljalca elektro voda | ur | 5 |  | 0
G108 | Nadzor upravljalca TK vodov | ur | 5 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Vsi razsuti materiali se obračunavajo v zbitem stanju!
G201 | Izkop vezljive zemljine – 1-2. kategorije – z odrivom do 50 m za kasnejšo humusiranje | m3 | 9 |  | 0
G202 | Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno/ročno z nakladanjem in odvozom na deponijo do 15 km in deponiranjem (odkop ob obstoječem objektu) | m3 | 111.49 |  | 0
G203 | Izkop gramoza dvoriščnega ustroja – strojno/ročno z odrivom in deponiranjem za kasnejšo vgradnjo | m3 | 46.26 |  | 0
G204 | Dodatek za ročni odkop v območju komunalnih vodov | m3 | 10 |  | 0
G205 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 100 |  | 0
G206 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 142 |  | 0
G207 | Dobava in vgradnja drenažnega materiala 16 - 32 mm 0,30 m3/m1 | m3 | 17.04 |  | 0
G208 | Dobava in vgradnja čepkaste folije za zaščito toplotne izolacije na vkopanih stenah objekta. Preklopi upoštevani v ceni na enoto mere. | m2 | 142 |  | 0
G209 | Vgradnja izkopanega gramoznega materiala po plasteh 30 cm vključno z utrjevanjam | m3 | 46.26 |  | 0
G210 | Dobava materiala in izdelava gramoznega materiala iz drobljenih kamnitih zrn po plasteh 30 cm (granulacija 0-63mm) | m3 | 6 |  | 0
G211 | Dobava materiala in izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40cm (granulacija 0-63mm) | m3 | 43.24 |  | 0
G212 | Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 25 cm - tampon (granulacija 0-32mm) | m3 | 58.74 |  | 0
G213 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm | m | 35 |  | 0
G214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m | 2 |  | 0
G215 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti 20 cm / 20 cm /7 cm, stiki zapolnjeni s peskom. Zajeti pripravo peščene posteljice vključno z materialom. | m2 | 53 |  | 0
G216 | Dobava in izvedba peskolova iz betonske cevi fi 40 cm in LTŽ pokrovom fi 400 mm, nosilnosti 125 kN | kos | 7 |  | 0
G217 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega od 1,0 do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
G218 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 2 |  | 0
G219 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz pesk, DN 160 mm, v globini do 1,0 m SN 4 - meteorne vode, vključno z izkopom in zasipom (izkop cca 0,6 m3/m1) ter navezavo na obstojelo kanalizacijo | m1 | 65 |  | 0
G220 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz pesk, DN 200 mm, v globini do 1,0 m SN 4 - meteorne vode, vključno z izkopom in zasipom (izkop cca 0,6 m3/m1) ter navezavo na obstojelo kanalizacijo | m1 | 12 |  | 0
G221 | Dobava in vgradnja kanalet širine 15 cm z LTŽ rešetkami nosilnosti 400 kN na podlagi iz cementnega betona C16/20 ter obbetoniranje. | m1 | 5 |  | 0
G222 | Dobava in vgradnja zbiralnika širine 15 cm z iztokom in LTŽ rešetkami nosilnosti 400 kN na podlagi iz cementnega betona C16/20 ter obbetoniranje.. | kos | 1 |  | 0
G223 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 30 |  | 0
G224 | Premaz stikov z dilaplastom | m1 | 98 |  | 0
G225 | Dobava materiala in izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 140 |  | 0
G226 | Dobava materiala in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 30 |  | 0
G227 | Humuziranje zelenic z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno ter zatravitev | m2 | 45 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
G301 | Visokotlačno pranje obstoječih sten, ki so se odkopale, da se lahko izvedejo izravnalni ometi ni hidroizolacija. Vključno z odstranitvijo materiala. Zajeti ves potreben material in delo. | m2 | 141.9 |  | 0
G302 | Dobava in izvedba hidroizolacije (2 x IZOTEK T4) stene s temeljem zunaj (vključno z stranskimi robovi) s predhodnim 1 x premazom (IBITOL), v ceno zajeti predhodno pripravo na lepljenje hidroizolacije. | m2 | 230 |  | 0
G303 | Dobava in vgradnja XPS 300 plošč debeline 2 cm za izolacijo okenskih in vratnih odprtin na zunanji steni. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material. | m2 | 100.5 |  | 0
G304 | Dobava in vgradnja XPS 500 plošč debeline 18 cm za izolacijo zunajih sten ki se zasujejo. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material. | m2 | 114 |  | 0
G305 | Dobava materiala in izdelava izravnalnega ometa zunanjih vkopanih STEN z malto, predhodni obrizg, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na gradbišču | m2 | 120 |  | 0
G306 | Naprava sanacijskega izsuševalnega ometa na obstoječih stenah deb. do 3 cm po detajlnih navodilih proizvajalca iz specialnega veziva za izdelavo izsuševalnega ometa, kateremu se na licu mesta doda običajni normirani (prani) pesek ustrezne granulacije po navodilih - okvirna poraba peska na 1 m2 je cca 50 kg | m2 | 131 |  | 0
G307 | Dobava in vgradnja zunanjih ALU polic (zajeti vse zaključne elemente), kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi , razvite širine 30 - 35 cm. | m1 | 72.8 |  | 0
G308 | Pomoč pri gradbenih delih strojnim in elektro inštalaterjem. Izvedba utorov in prebojev vključno z nakladanjem materiala, odvozom na deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju. | ura | 40 |  | 0
G309 | Izvedba zametavanja utorov s cementno malto po izvedbi strojnih in elektro inštalacij. | m2 | 15 |  | 0
G310 | Dobava in vgradnja stropne izolacijske lamele iz kamene volne deb. 10 cm - na zunanji strani silikatni obrizg v svetlem tonu in posneti robovi po vseh straneh. Minimalno toplotno prevodnosti λ=0,036 W/mK. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detajlom. Kot npr. CLT C1. | m2 | 205.7 |  | 0
G311 | Izdelava toplotne izolacije v podstrešnem delu (polaganje na obstoječe strope v podstrešju) v sestavi: parna zapora, toplotna izolacija (steklena volna), ki mora imeti minimalno toplotno prevodnosti λ=0,037 W/mK deb. 14+14 cm, geotekstil ali zaščita s paroprepustno folijo ali enakovreden material z enakimi karakteristikami in lastnostmi | m2 | 586.76 |  | 0
G312 | Dobava in krpanje špalet po odstranitvi oknen v mavčni malti, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. (ocenjeno) | m2 | 27 |  | 0
G313 | Obdelava notranjih špalet po končani vgradnji oken v mavčni malti, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. | m2 | 65 |  | 0
G314 | Dobava in vgradnja PP cevi fi 120 mm in dolžine 25 cm čez fasadno izolacijo za izvedbo zračenja tramov | kos | 8 |  | 0
G315 | Dobava in vgradnja INOX zračnika fi 120 z mrežico za cevi fi 120 mm. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detajlom. | kos | 8 |  | 0
G316 | Dobava in vgradnja fasadnih prezračevalnih rešetk iz eloksiranega aluminija. Vgradnja z vijaki direktno v fasado. Zajet ves potreben material in delo za kvalitetno izvedbo.
a | dimenzije 30/40 cm | kos | 2 |  | 0
b | dimenzije 30/30 cm | kos | 2 |  | 0
G317 | Ponovna vgradnja skladiščenih zunanjih enot klim vključno s podaljšanjem električne napeljave, izoliranih bakrenih cevi (podaljšane do 4 m v kolikor bo zahtevano), novi nosilci ter po potrebi polnjenje klim s ustreznim plinom glede na klimatsko napravo. Zjaeti ves material in delo. | kos | 5 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
C | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
3 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
Opomba:
Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere POŽARNO VARNOSTNE zahteve iz obstoječega Načrta požarne varnosti, katerega predloži investitor.
1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Delavniška dokumentacija, potrebna za kvalitetno in strokovno izvedbo del se da pred izvedbo del v pisno potreditev projektantu. Barve pločevine se morajo uskladiti tako, da ne bo barvnih odstopanj zaradi uporabljenih različnih materialov - v fazi priprave ponudbe omenjen segment upoštevati in ponuditi kvalitetno rešitev! Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
O101 | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm iz ALU barvne pločevine deb. 0,6 mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom in zaključki | m1 | 33.5 |  | 0
O102 | Dobava in montaža odtočnih cevi DN 150 mm duktilne litine, vključno z vsem pritrdilnim materialom in zaključki | m1 | 13.5 |  | 0
O103 | Dobava in montaža strešne obrobe (streha-fasada) iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine do 40 cm cm oz enako kot obstoječe, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m1 | 27.5 |  | 0
O104 | Dobava in montaža obrobe na AB zidu (J del) iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine do 20 cm cm oz enako kot obstoječe, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m1 | 1.4 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | FASADERSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, morebiti potrebna sidra, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Upoštevati požarnovarnostne zahteve!
NAČIN OBRAČUNA ZA SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA:
a) odprtine velikosti do 3m2 se ne odbijajo in se špalete NE obračunavajo posebej
b) pri odprtinah velikosti preko 3m2 do 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in se njihove špalete posebej NE obračunavajo
c) pri odprtinah velikosti preko 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in SE špalete posebej zaračunajo
d) Če so špalete širše od 20 cm, se širina preko 20 cm obračunava posebej v m2 (ne glede na velikost odprtine)
O201 | Izdelava izolacijske fasade sistema demit z XPS ploščeni (λ=0,035 W/mK) na preklop (stirodurjem) deb. 18 cm ter silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, sidranjem, odkapniki, profili ter vsemi fazami dela. Barvo določi naročnik. V ceni postavke zajeti vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m2 | 101.49 |  | 0
O202 | Izdelava izolacijske fasade iz kamene volne (λ=0,035 W/mK) deb. 18 cm komplet s silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, sidranjem, odkapniki, profili ter vsemi fazami dela. Barvo določi naročnik. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m2 | 777.51 |  | 0
O203 | Dodatna obdelava zunanjih špalet (špalete ki so širše od 20 cm) debelina 2 cm (uporabi se XPS za kompletno obdelvavo špalet), mrežica ter komplet s silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, sidranjem, odkapniki, profili, premaz z akrilno emulzijo ter vsemi fazami dela. Barvo določi naročnik. V ceni postavke zajeti vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. | m2 | 37 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | SUHOMONTAŽNA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, morebiti potrebna sidra, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Upoštevati požarnovarnostne zahteve!
O301 | Dobava in montaža mavčnokartonskega spuščenega stropa po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji tip po izbiri (enojna obloge 1x1.50cm). V vmesni prostor vgraditi toplotno izolacijo (steklena volna) 12+12 cm, ki mora imeti minimalno toplotno prevodnosti λ=0,037 W/mK. V ceno vkalkulirati bandažiranje in kitanje, brušenje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi se klasične plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4. | m2 | 104.12 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | STAVBNO POHIŠTVO
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Prav tako je potrebno v ceni na enoto mere upoštevati vgradnjo stavbnega pohištva vključno s vsemi potrebnimi razširitvami oz. sidrnimi kosi, na katere se potem fiksirajo elementi stavbnega pohištva! Prav tako v ceni na enoto mere upoštevati pri vsakem kosu stavbnega pohištva, kjer je zraven ključavnica dobavo 5 kosov ključev za vsako ključavnico. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!
Zasteklitev
PVC okna in ALU ter PVC vrata so zastekljene s troslojnimi toplotno zaščitnimi stekli v sestavi 4/12/4/12/4 s toplom robom.
Steklo montirano v okno mora imeti:
okenski sistem
Toplotna prehodnost oken ………………….Uw = max 0,90 W/m²K ali boljša
Toplotna prehodnost ALU vrat ………………….Ud = max 1,40 W/m²K ali boljša
Tesnila - v okno vgrajeni vsaj dve tesnili s trajno elastičnimi lastnosmi EPDM.
Okovje - skrita nasadila
Odkapni profil - vgrajeni odkapni profil na spodnjem delu okenskega okvira ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred vremenskimi vplivi. Upoštevati tudi vgradnjo odkapnega profila na spodnjem delu okenskega krila, ki bo prav tako zaščitil najbolj izpostavljeni del krila pred neugodnimi vremenskimi vplivi
Kljuka - oprema okna je kvalitetna kljuka (pololiva) v sivi barvi
Montaža oken
RAL montaža. Smisel montaže po sistemu RAL je čim bolj se približati predvsem toplotni izolativnosti samega zidu. Pri montaži po sistemu RAL gre za tesnjenje po sistemu "znotraj bolj tesno kot zunaj", in sicer v desetkratnem razmerju tesnosti v korist notranjosti.
Trakovi illbruck illmod Trioplex ali + 66/7x15mm ali illbruck illmod trioplex FBA 40-50/7-15mm (odvisno od okvirja) na stiku okvir okno - stena.
Na stiku okno - fasadna obloga s trakovi illbruckillbruck illmod 600 3-7x15mm. Med oknom in pod zunanjo polico s trakovi illbruck lepilo za XPS PU 010. Pod zunanjo polico na koncu fasade illmod eco 3x15mm.
Police
Zajete v gradbenih delih
Senčila
Glej opis okna
O401 | Enodelno PVC okno O-01 | kos | 29 |  | 0
Dimenzije: 130/170 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O402 | Enodelno PVC okno O-02 | kos | 2 |  | 0
Dimenzije: 130/160 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O403 | Enodelno PVC okno O-03 | kos | 5 |  | 0
Dimenzije: 120/140 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O404 | Enodelno PVC okno O-04 | kos | 10 |  | 0
Dimenzije: 120/150 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O405 | Enodelno PVC okno O-05 | kos | 5 |  | 0
Dimenzije: 120/100 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O406 | Enodelno PVC okno O-06 | kos | 1 |  | 0
Dimenzije: 120/70 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O407 | Enodelno PVC okno O-07 | kos | 4 |  | 0
Dimenzije: 60/100 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O408 | Enodelno PVC okno O-08 | kos | 3 |  | 0
Dimenzije: 70/100 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O409 | Enodelno PVC okno O-09 | kos | 2 |  | 0
Dimenzije: 80/60 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O410 | Enodelno PVC okno O-10 | kos | 1 |  | 0
Dimenzije: 120/60 cm
Material: PVC profili.
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni
Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4
Odpiranje:krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja
Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta, police zunanje ALU in notranje PVC, stranska ročica za odpiranje okna
Senčila: notranja senčila - žaluzije - mehansko upravljanje
Toplotna prehodnost okna …………….Uw = 0,90 W/m²K ali boljša
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O411 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-01 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. alu steklena stena z enokrilnimi zunanjimi vrati, fiksna zasteklitev z varnostnim steklom, nizki prag
Dimenzije: (106 + 170 + 106) x 230 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: fiksno, krilno - odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O412 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-02 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. alu steklena stena z enokrilnimi zunanjimi vrati, fiksna zasteklitev z varnostnim steklom, nizki prag
Dimenzije: (106 + 190 + 106) x 230 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: fiksno, krilno - odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja, alu panik kljuka po standardu EN1125
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O413 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-03 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. alu enokrilna zunanja vrata z nadsvetlobo, krilo polnilo, nizki prag
Dimenzije: 120 x 270 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom in nadsvetlobo, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja - odpiranje navzven na evakuacijskih izhodih
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O414 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-04 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. alu enokrilna zunanja vrata z nadsvetlobo, krilo polnilo, nizki prag
Dimenzije: 165 x 290 cm
Dvokrilna zunanja vrata z nizkim pragom in nadsvetlobo, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja - odpiranje navzven na evakuacijskih izhodih, Alu panik kljuka po standardu EN1125
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O415 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-05 | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža. alu enokrilna zunanja vrata, krilo polnilo, nizki prag
Dimenzije: 245 x 180 cm
Dvokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja - odpiranje navzven na evakuacijskih izhodih
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O416 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-06 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. alu enokrilna zunanja vrata, krilo polnilo, nizki prag
Dimenzije: 220 x 180 cm
Dvokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja - odpiranje navzven na evakuacijskih izhodih
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O417 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-07 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. alu enokrilna zunanja vrata , krilo polnilo, nizki prag
Dimenzije: 100 x 180 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja - odpiranje navzven na evakuacijskih izhodih
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
O418 | Dobava in montaža ALU zunanjih vhodnih vrat pozicija V-08 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža. alu enokrilna zunanja vrata, krilo polnilo, nizki prag
Dimenzije: 105 x 205 cm
Enokrilna zunanja vrata z nizkim pragom, Ud ≤ 1,40 W/m2K
Material: ALU
Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati
Odpiranje: odpiranje povzeti po obstoječem načinu odpiranja - odpiranje navzven na evakuacijskih izhodih
Ključavniča: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja
Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju
Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič
Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! V ceni postav na enoto mere upoštevati obvezno vse prednamaze, predpriprave ( kot na primer HIDROSTOP) kjer je to potrebno zaradi kvalitetne izvedbe del in poznejše uporabe objekta, ter vse prenose, prevoze in potrebne distančnike.
Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da se stiki pokrijejo z rozetami.
Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
V ceni dobave in izvedbe keramike je zajet tudi strošek transporta in kala v višini 15 %
V cenah postavk upoštevati zahteve po protizdrsnosti talnih oblog glede na namembnost prostorov.
O501 | Naprava obloge z glaziranimi keramičnimi ploščicami I.kvalitete, položene na lepilo . Keramične ploščice z predpisanimi fugami katere se obdela s fugirno maso po izbiri arhitekta. Stenska keramika - obroba višine 10 cm (barvno usklajeno), Dimenzija in barva keramike po izbori naročnika.
a | keramična ploščica | m1 | 137 |  | 0
b | delo in vezni material | m1 | 137 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
| Opis postavke | EM | Količina | Cena za enoto | Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati tudi vse predpriprave, zametavanje večjih odprtin zaradi izvedbe inštalacij, prenose, prevoze in delo.
O501 | Pleskanje ometanih površin z izsuševalnim ometom , 2 x pleskanje s silikatno belo barvo (barva primerna za izsuševalne omete), zaščita površin po potrebi, čiščenje. | m2 | 131 |  | 0
O502 | Pleskanje ometanih površin-stene , 2 x pleskanje z belo barvo (za normalnoobremenjene površine, kot Jupol Clasic), zaščita površin po potrebi, čiščenje. | m2 | 184 |  | 0
O503 | Pleskanje mavčnokartonskih sten in stropov, vključno s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem, predpremaz (emulzija), 2 x pleskanje z belo barvo (za normalnoobremenjene površine, kot Jupol Clasic), zaščita površin po potrebi, čiščenje. | m2 | 135 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektrika - rekapitulacija
3.3 | POPIS MATERIALA IN DEL
Investitor | Občina Ormož
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
Objekt | Energetska sanacija stavbe št. 331 454
Kulturni dom Velika nedelja
Načrt | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
3.3.4 | NADZORNA IN KRMILNA OPREMA
3.3.5 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
3.3.6 | ZAKLJUČNA DELA
Popis količin materiala in opreme je izdelan na podlagi načrtov projekta za izvedbo ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
OPOMBA:
Pred oddajo ponudbe je potrebno preveriti pravilnost excelovih enačb.
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## Elektrika - navodila
SPLOŠNA NAVODILA
Izvajalec del mora pred izvedbo pregledati projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Izvajalec del je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnični izvedbi od projektne dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzora.
Material in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo delovanja.
Tip ter proizvajalec materiala in opreme posameznih postavk so navedeni zaradi tehničnih karakteristik in lastnostih [kot naprimer ali enakovredno].
Izvajalec del lahko v soglasju s projektantom in pooblaščenim nadzorom ponudi enakovredno ali boljšo rešitev izvedbe posamezne faze dela postavke, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe.
Spremembe nastale med izvajanjem je izvajalec dolžan vrisati v načrte, kateri bodo služili investitorju ter projektantu električnih inštalacij kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
Vsa dela se izvajajo z dobavo in montažo potrebnega materiala in opreme za izvedbo faze v posamezni postavki [oziroma kot to določa podroben opis postavke], s pripravo gradbišča,pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, navodila uporabniku, preiskusi in spuščanje v pogon, tehnični pregled in prevzem,.
Varovanje objekta, zaposlenih, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča [dostop, žerjav, izkopi, potrebna infrastruktura zaposlenih] mora biti zajeto v ceni na EM.

## Energetski razvod
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota |  | Cena na enoto | Cena skupaj
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
1 | Izvedba zunanjega električnega priključka na distribucijsko omrežje ustrezno s soglasjem za priključitev dobavitelja električne energije in popisom del distribucijskega podjetja. | kos | 1
2 | Dobava in postavitev prostostoječe merilne kabelske omaricei dimenzije 1200 x 1500 x 400 mm s podstavkom 1200 x 1200 x 400 mm z opremo, omarica skladna s tipizacijo Elektro Maribor. Izdelava delavniškega načrta za sestavo omarice | kos | 1
| koplet zbiralnic z zamikom BUS sistem 60 mm | kos | 1
| nosilec zbiralnic | kos | 2
| mehanska pregrada zbiralni | kos | 1
| tripolni varovalčni ločilnik NVL 160 A | kos | 1
| varovalni vložek 160/125A, 500V | kos | 3
| tripolni varovalčni ločilnik NVL 630 A | kos | 1
| varovalni vložek 630/63 A, 500V | kos | 3
| polindirektni trifazni dvosmerni števec s 15-minutno registracijo energije r.1 (IEC) ali B (MID) in jalove energije r.2, (3x230/400V, x/5A) ter komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce električne energije po soglasju Elektro Maribor | kos | 1
| Tokovni merilni transformator 300/5 A | kos | 3
| odvodniki prenapetosti Protec B, In=25kA/p, Iimp=25kA/p, Imax=100kA/p, sistem TN-S | kos | 4
| odklopnik 400 V 125 a | kos | 1
| Števčna plošča | kos | 1
| PEN zbiralka Cu 30x5 mm | kos | 1
| Tipska distribucijska ključavnica | m | 1
| Cu zbiralka (L1,L2,L3) | kos | 3
| PVC cev fi 110 mm za uvod kablov | m | 2
| Drobni in vezni material, | kpl | 1
| Skupaj PS_PMO | kpl | 1 |  | 0
3 | Sprememba energetskega soglasja iz 55 kW na 86 kW priključne moči | kos | 1
4 | Izvedba notranjega priključka od prostostoječe priključne merilne omare PMO do električnega razdelilnika +R_G z energetskim kablom NYY-J 4 x 70 mm² 600/1000 V, položenim v zaščitno cev | m | 40
5 | Priklop kabla v priključni merilni omari PMO in električnem razdelilniku R_0 | kos | 2
∑ | Skupaj energetki razvod [EUR]
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
6 | Obstoječi glavni razdelilec (potreben obnove)
Vgrajena naslednja opreme
| NV varovalčni ločilnik 160 A, 500 V. HVL 00 3-P M8-M8, | kos | 3
| NV talilni vložek 2-100 A, 500 V. NV/NH 00 C KOMBI gG, | kos | 9
| Izdelava dograditve | kpl | 1
7 | Razdelilec +R_1 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 100A, 5kA, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
število modulov 4 x 12,
Vgrajena oprema v razdelilec:
| glavno bremensko stikalo 63 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 63/0.3 A, | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik 2-25 A, 10 kA, kar. C | kos | 5
| tripolni instalacijski odklopnik 10-40 A, 10 kA, kar. C | kos | 3
| instalacijski kontaktor 3 p 25 A 230 V | kos | 1
| instalacijski kontaktor 1 p 16 A 230 V | kos | 2
| izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1
8 | Razdelilec +R_2 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 100A, 5kA, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
število modulov 4 x 12,
Vgrajena oprema v razdelilec:
| glavno bremensko stikalo 63 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 63/0.3 A, | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik 2-25 A, 10 kA, kar. C | kos | 4
| tripolni instalacijski odklopnik 10-40 A, 10 kA, kar. C | kos | 2
| instalacijski kontaktor 3 p 25 A 230 V | kos | 1
| instalacijski kontaktor 1 p 16 A 230 V | kos | 2
| izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1
9 | Razdelilec +R_3 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 100A, 5kA, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
število modulov 3 x 12,
Vgrajena oprema v razdelilec:
| glavno bremensko stikalo 40 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0.3 A, | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik 2-25 A, 10 kA, kar. C | kos | 3
| tripolni instalacijski odklopnik 10-40 A, 10 kA, kar. C | kos | 2
| instalacijski kontaktor 3 p 25 A 230 V | kos | 1
| instalacijski kontaktor 1 p 16 A 230 V | kos | 2
| izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1
10 | Razdelilec +R_4 je predviden kot nadgradna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kVI, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
dimenzije 400x500x200 mm
Krmilna oprema za strojne naprave
Prostoprogramabilni modularni krmilnik (procesorska enota) za avtomatsko vodenje stavbne tehnike po EN ISO 16484 - procesorska enota razširljiva do 24 I/O in 6 COM modulov (1600 I/O objektov) - integrirani Ethernet vmesniki: 1x WAN in 3x LAN - integrirani komunikacijski vmesniki: ModBus (Master), SLC, Bluetooth (BLE 4.0) - integriran USB vmesnik in microSD kartica za določene razširitve in shranjevanje podatkov - primarni komunikacijski protokol BACnet/IP (EN ISO 16484-5) - integriran HTML5 WEB strežnik (dinamične slike, diagrami, seznami podatkovnih točk, časovni programi in koledar, alarmiranje,…) - vgrajeni varnostni mehanizmi glede šifriranja podatkov segmentiranja omrežja in uporabniških dostopov po IEC 62443-3-3 - programiranje s programsko opremo, ki temelji na IEC 61131-3 - možnost ročnega upravljanja s pomočjo lokalne operaterske enote, ki se priključi na I/O module
| ustreza: SAUTER tip EY6AS80F021 | kos | 1 |  | 0
Komunikacijski modul (master) z EIA-485 vmesnikom za integracijom M-BUS protokola na krmilniškem nivoju; priklop na EYAS80 (Bacnet/IP); do 512 podatkovnih točk
| ustreza: Sauter EY6CM30F031 | kos | 1 |  | 0
| Usmernik 230Vac / 24 Vdc 30 W | kos | 1 |  | 0
∑ | Skupaj električni razdelilniki in naprave [EUR]
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
11 | Instalacijski kabli, položeni nadometno na kabelske police in delno v PVC cevi
| kabel NYM-J 3 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 400
| kabel NYM-J 3 x 2,5 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 60
| IY(St)Y 2x2x0,8 | m | 120
| IH(St)H 2x2x0.8 | m | 120
12 | Instalacijski kabli, položeni nadometno na kabelske police in delno v PVC cevi
| kabel NYY-J 5 x 6 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 140
| kabel NYY-J 5 x 4 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 50
| kabel NYY-J 5 x 10 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 100
13 | Kabelska polica FeZn, perforirana, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi nosilci na razdalji 1,5 m ter montažno opremo.
| kabelska polica PK 50 x 35 x 1,0 mm | m | 25
| kabelska polica PK 100 x 35 x 1,0 mm | m | 60
14 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 150
| PVC cev fi 23 mm | m | 50
15 | Izvedba električnega priklopa naprav in opreme, skupaj z montažno opremo.
| termostat ogrevanja | kos | 10
| toplotna črpalka | kos | 4
| tehnološki priključki | kos | 10
| obtočna črpalka | kos | 5
| hranilnik vode | kos | 3
16 | Označitev tokokrogov tehnoloških in strojnih porabnikov ter na vseh vtičnicah | kpl | 1
∑ | Skupaj instalacijski material in oprema [EUR]
3.3.4 | NADZORNA IN KRMILNA OPREMA
17 | NADZORNI CENTER
18 | Storitve na nivoju nadzorne WEB postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - Integracija 4x TČ (ModBus) - Integracija 1x El. šetevec (ModBus) - Integracija 3x kalorimeter (M-Bus) | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
20 | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; sodelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,… | kpl | 1 |  | 0
21 | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava dokumentacije za predajo objekta, navodila in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
∑ | Skupaj nadzorni center [EUR]
3.3.5 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
23 | Ozemljitveni vod, izveden med toplotno črpalko in ozemljilom z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G35 mm² 450 / 750 V položenim v inštalacijski cevi ali ploščatim vodnikom FeZn 25 x 4 mm povprečne dolžine 5 m. | kos | 4 |  | 0
24 | Križna sponka Rf 58 mm x 58 mm, za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki v zemlji. | kos | 10 |  | 0
25 | Protikorozijska zaščita spojev med ploščatimi vodniki v zemlji. | kos | 10 |  | 0
26 | Dodatni priključek ozemljitve [ozemljitvena zbiralka DIP] s priključki 6 x [1,5÷10] mm², 1 x [6÷16] mm², vgrajen podometno v PVC razvodnici s pokrovom, dimenzij: 120/120/53 mm. | kos | 3
27 | Dodatni vodnik za izenačenej potencialov, izveden z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G6 mm² 450 / 750 V, položenim pod ometom v inštalacijski cevi od dodatnega priključka ozemljitve [DIP] do tujih prevodnih delov ali izpostavljenih prevodnih delov do tujih prevodnih delov. | m | 80
28 | Vijačeni galvanski spoji za povezavo kovinskih in cevnih konstrukcij v toplotni postaji | kos | 40
∑ | Skupaj instalacije in oprema izenačitve potencialov [EUR]
3.3.6 | ZAKLJUČNA DELA
29 | Preverjanje električnih inštalacij s pregledom in preizkusom ustrezno s standardom SIST HD 60364-6 Nizkonapetostne električne inštalacije - 6.del: Preverjanje. | kpl | 1
30 | Preverjanje sistema zaščite pred strelo v skladu s SIST EN 62305-3 ter 10. čl. Pravilnika o zaščiti pred delovanjem strele (Ur.l. RS 28/2009). | kpl | 1
31 | Vnašanje odstopanj izvedenih del, od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja [DGD] in projekta za izvedbo [PZI], da se po končani gradnji izdela projekt izvedenig del [PID] ustrezno z gradbenim zakonom GZ-1 | kpl | 1
32 | Izdelava PID načrta za vse v načrtu navedene inštalacije v PDF formatu vključno s predajo digitalne oblike v Acad in Word obliki; | kpl | 1
33 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški
∑ | Skupaj zaključna dela [EUR]
Poz. | POVZETEK STROŠKOV MATERIALA IN DEL ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
3.3.4 | NADZORNA IN KRMILNA OPREMA
3.3.5 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
3.3.6 | ZAKLJUČNA DELA
∑ | INVESTICIJSKA VREDNOST BREZ DDV [EUR]
| DDV [EUR] | % | 0.22 |  | #VALUE!
∑ | SKUPNA INVESTICIJSKA VREDNOST Z DDV [EUR] |  |  |  | #VALUE!

## Strojne - rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
za načrt s področja strojništva
strojne instalacije in strojno opremo
za objekt "Zadružni dom Velika Nedelja - energetska sanacija"
investitorja "Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož"
številka projekta: D-30/2024
številka načrta: G-42/24
REKAPITULACIJA
1.0. | Kotlovnica 01 na TČ zrak/voda | 0
1.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda | 0
1.2. | Notranje instalacije TČ zrak/voda | 0
2.0. | Kotlovnica 02 na TČ zrak/voda | 0
2.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda | 0
2.2. | Notranje instalacije TČ zrak/voda | 0
3.0. | Kotlovnica 03 na TČ zrak/voda | 0
3.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda | 0
3.2. | Notranje instalacije TČ zrak/voda | 0
4.0. | Ogrevanje | 0
4.1. | Vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov | 0
5.0. | Splošno | 0
5.1. | Splošno v zvezi z strojnimi instalacijami in strojno opremo | 0
| SKUPAJ VSE STROJNE INSTALACIJE in STROJNA OPREMA: | 0
OPOMBA:
Pred oddajo ponudbe je potrebno preveriti pravilnost excelovih enačb.
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
Splošna navodila za izdelavo ponudbe
Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati in v ceno zajeti tudi naslednje:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega horizontalnega in vertikalnega transporta na gradbišču, ne glede na težo ali zahtevnost,
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča,
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo,
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del,
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi,
6. Izdelavo in uporabo vseh delovnih odrov in druge pomožne opreme za ves čas izvajanja del,
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje,
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati,
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo,
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov,
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov, tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje ter izdelavo zapisnikov,
12. tlačni preskus inštalacij freonskega hlajenja, na primer predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom p=24 bar v času trajanja t=10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka p=1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka;,
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije,
14. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov,
15. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika,
16. označitev vseh inštalacij in opreme, označitev mora biti izvedena v trajni obliki,
17. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) nastavitev obtočnih črpalk na delovno točko,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov,
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti,
18. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) meritve in nastavitve volumskega pretoka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
b) nastavitve prezračevalnih rešetk, difuzorjev in kanalskih sistemov,
c) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja,
19. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika,
20. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot na primer hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite,
21. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, na primer v okvirju za pritrditev na steno,
22. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme,
23. Vnos sprememb v PZI dokumentacijo za potrebe izdelave načrta PID strojnih instalacij.
24. Vse naprave in elemente je potrebno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili,
25. Pred naročilom opreme in materiala je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja in odgovornega nadzornika za SI,
26. Pri vseh napravah je potrebno v ceni upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih parametrov,
27. Pri vseh elementih je potrebno v ceni zajeti tudi ves potrebni spojni, tesnilni in montažni material, vključno z potrebnimi sistemskimi obešali,
28. Vsa delna na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti in popisi materiala in del faze PZI projekta,
29. V ponudbi za izvedbo mora biti zajet tudi posnetek izvedenih del, dejansko stanje izvedenih strojnih instalacij, spremembe mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec strojnih instalacij in jih predati izdelovalcu PID projektne dokumentacije.

## 1.0. SI_Kotlovnica 01
1.0. | Kotlovnica 01 na TČ zrak/voda
1.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža toplotno predizolirane dvojne plastične cevi iz Pb materiala, dvojni vod, predtok in povratek v enem ovoju, za razvod ogrevanja kot toplovod zunaj objekta, od Z.E. TČ zrak/voda TČ10 in TČ20, do vstopa toplovoda v objekt, položene v zemljo, v globino h=100 cm, na predpripravljeno posteljico iz mivke in prehodom toplovoda v objekt, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Flexalen 1000+, komplet z vsemi potrebnimi elementi in vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, spajanje elektro fuzijsko, dimenzij in tip:
| TČ 10, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 8 | 0
| TČ 20, FV-RH160A2/32 (2x DN25) m | 10 | 0
02. | Dobava in montaža opozorilnega traku z napisom TOPLOVOD, položenega h=30 cm nad temenom zaščitne cevi.
| m | 20 | 0
03. | Strojni izkop jarkov v terenu od III. do IV. kategorije, za položitev toplovoda med zunanjo in notranjo enoto TČ zrak/voda, širine š=30 cm in globine h=120 cm, v dolžini L1=8,0 m, L2=10 m, z odlaganjem materiala ob jarku, ponovnim zasipom jarka, utrjevanjem jarka, ob predhodno izvedeni posteljici iz mivke na dnu jarka in okrog cevi, mivka ni zajeta v tej postavki in odvozom viška zemlje na trajno deponijo.
| m3 | 7.5 | 0
04. | Dobava in montaža mivke debeline d=0,063 do 1,0 mm za izdelavo podložne posteljice in za obsip toplovoda, za položitev toplovoda od TČ zunanje enote do objekta, predvidoma v slojih po višini h=10+10+10 cm, komplet z vsem potrebnim materialom.
| m3 | 1.8 | 0
05. | Dobava in montaža tipskega kovinskega podstavka, za postavitev zunanje enote TČ zrak/voda, zunaj objekta, kovinske izvedbe, pocinkani in prašno barvani, v barvi RAL 7016, vse po navodilih in detajlu proizvajalca opreme, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, vgradnjo zaščitnih cevi za razvode ogrevanja in električnih povezav, odvodom kondenzata, dimenzij dxšxv=1270x550x500mm, tip TČ KCT1, komplet z vsem potrebnim delom in materialom.
| kom. | 2 | 0
06. | Razna nepredvidena dela v zvezi z zunanjimi instalacijami za potrebe TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
1.2. | Notranje instalacije TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža kompleta toplotne črpalke zrak/voda, TČ 10 in TČ 20, za ogrevanje in hlajenje, funkcija hlajenja se ne uporabi, sestavljene iz zunanje enote, žičnega daljinskega upravljalnika, WI-Fi vmesnika.
Zunanja enota TČ zrak/voda, je monoblok, inverter izvedbe, zasnovana je za zunanjo vgradnjo, omogoča visoke izkoristke, kakovostno in hitro ogrevanje objektov, (sistema talnega ogrevanja ali radiatorjev), kot tudi sanitarne vode, ohišje je zvočno izolirano, izdelano iz prašno lakirane pocinkane pločevine, omogoča adaptivno krmiljenje grelne moči. V sklopu zunajne enote so vgrajeni, ∙ krmilnik za delovanje sistema TČ vezan na žični daljinski upravljalnik v prostoru, ∙ vremensko zaščiten ventilator, ∙ kompresor z inverterskim delovanjem za prilagojeno moč, ∙ vremesko zaščiten toplotni izmenjevalec tehnični plin/voda, ∙ pretočni senzor, ∙ senzor tlaka vode, ∙ elektronsko stikalo za pretok (min/max) V=7/58 l/min, ∙ 1x varnostni ventil DN15, ∙ 1x ekspanzijska posoda V=8,0 litra, ∙ 1x obtočna črpalka UPM4XLK 25-90/130, z elektronsko regulacija hitrosti obtočne črpalke, n=50/75/100 %, ∙ priključek za ogrevanje, predtok in povratek, 2x Φ28 mm.
Krmilnik v sklopu TČ mora omogočati, ∙ nastavitev vrednosti Field Service in shranjevanje podatkov na kartico SD, vključno z SD kartico, ∙ pripravljen za PV in Smart Grid, ∙ nadzor energije preko krmilnika na dotik, ∙ 2-consko regulacijo, primerno za talno ogrevanje in radiatorje, ∙ regulacijo zunanjega elektro grelca, backup, Qelgr=3, 6, 9 kW, U=3x 400V, vgrajen v zalogovnik ogrevalne vode ali externo na sistem, ∙ smartThings, združljiv z dodatnim kompletom Wi-Fi, ∙ N°2 integrirani električni izhod "Turbo" funkcijo ogrevanja vode in obdelavo proti legioneli. Regulator podpira delovanje tokokroga v načinu ogrevanja/hlajenja, regulacijski ventil za ločevanje ogrevalnega in hladilnega sistema, hlajenje se ne uporabi. Podpirati mora krmiljenje, 1x direktne veje ogrevanja in 1x mešalne veje ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, (TČ10 in TČ20 skupaj, morata krmiliti 1x direktno vejo ogrevanja in 1x mešalno vejo ogrevanja), elektronske regulacije hitrosti obtočne črpalke, hitrost črpalke glede na način delovanja. Naprava ima možnost namestitve dodatnega zunanjega temperaturnega senzorja, v dobavo zajeti tudi dodatni zunanji temperaturni senzor.
V sklopu kompleta TČ dobaviti tudi, ∙ 1x stenski žični daljinski upravljalnik, vezan na krmilnik v sklopu zunanje enote TČ, z velikim barvnim LCD zaslonom 4,3 ", ima možnost izbire med jeziki, EN/IT/ES/FR/DE, možnost upravljanja ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode, nadzor dveh notranjih con, za vsako cono ga dodati posebej, načina varčevanja z energijo, nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), prikaz zgodovine napak, nastavitev tedenskega urnika delovanja. vgrajen ima senzor sobne temperature, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MWR-WW10N in
∙ 1x Wi-Fi vmesnik Kit 2.0, serijsko, kateri omogoča, daljinsko upravljanje in spremljanje sistemske naprave preko interneta (SmartThings App), glasovno upravljanje Bixby (mobilna naprava), individualno ali skupinsko kontrola do 16 notranjih enot, do 16 enot je en Wi-Fi Kit 2.0 na 1 sistem zunanje enote, 1 glavni račun in več podrejenih računov na 1 Wi-Fi Kit 2.0 (največje število podrejenih računov je 20), nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), avtomatizacijo: prilagojen nadzor z različnimi pravili izvajanja, funkcijo več najemnikov, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-H04EN.
∙ 1x MOD-bus modul za povezavo na hišni CNS sistem, kateri omogoča, krmiljenje sistema z zunanjimi sistemi BMS in termostati. Omogoča nadzor nad širokim spektrom parametrov ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, delovanja vrv sistemov in daljinsko spremljanje napak. ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, ∙ daljinsko spremljanje napak, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-B19N.
Komplet TČ zrak/voda dobaviti in montirati z vsem potrebnim materialom, opremo, tipali, varovanjem, zaščitno kovinsko blendo pri priključku cevnih povezav na samo TČ, pooblaščenim zagonom, funkcionalnimi nastavitvami avtomatike za funkcionalno in varno delovanje in montažo, priklopom cevnih instalacij, internim ožičenjem elektro in signalnih instalacij, priklopom notranjih elektro in signalnih instalacij, nosilnimi podstavki za vgradnjo zunanje enote na zunanji tipski kovinski podstavek, zunaj objekta, zunanji tipski kovinski podstavek za Z.E. TČ ni zajet v tej postavki, zunanjo enoto montirati h=400 mm nad površino okolice, vse po navodilih proizvajalca opreme, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Tehnične karakteristike:
Zunanja enota TČ zrak/voda proizvod kot na primer oziroma enakovredno SAMSUNG AE160CXYBGK/EU ∙ nazivna grelna moč 16 KW (A2/A7 /W35) ∙ nazivna grelna moč 16 kW (A-7, A-10 /W35), ∙ nazivna hladilna moč 14 kW (A2/ W18), toplotna črpalka sistema zrak/hladivo, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R290, hlajenje se ne uporabi, ∙ sistemski energijski razred ogrevanja prostorov 35°C/55°C, A+++/A++, ∙ temperatura dovoda ogrevalna voda 15°C - 75°C, ∙ temperatura sanitarna voda do 70°C, ∙ temperatura dovoda vode hladna voda 5°C - 25°C, ∙ SCOP (EN14825) 35°/55°C =4,7/3,55, SEER=5,0, ∙ zvočni tlak 35 - 51 dB(A), ∙ vodni priključki Φ28 mm, ZN, ∙ hladivo R290, m=1,25 kg, (tCO₂e=0,00375) ∙ območje delovanja -25 °/+43 °C, ∙ napetost 3F 380-415V; 50Hz, ∙ Pel max= 5,71 kW ∙ MCA= 3x 16 A, MFA=3x 17,7 A ∙ dimenzije: 1270 x 1018 x 530 mm (Š/V/G), ∙ masa: 154 kg.
| kom. | 2 | 0
02. | Dobava in montaža hranilnika ogrevne vode HOV 10, izdelanega po naročilu, skladno z zahtevami za izdelavo hranilnikov v sklopu ogrevalnih sistemov, volumna V=800 litrov, dimenzij Ødxh=Ø990x 180 mm, Ø790+2x100 x1700+100 mm, neto teže predvidoma m=107 kg, z učinkovito toplotno izolacijo debeline minimalno d=100 mm, z priključki po shemi in naročilu s strani izvajalca, predvidoma 4x priključek DN32, 2x priključek DN40, 1x izpust DN20, 1x prirobnično odprtino DN240, 3x nastavek za tipala, 2x nastavek za navojni elektro grelec, z vgrajenim 1x električnim grelnikom tipSH, toplotne moči Qelgr=1x 6,0 kW, U=3x380 V, vezano na avtomatiko TČ 10 in TČ 20, z 1x vgrajeno perforirano medslojno pregrado za umirjanje pretoka po vertikali, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 | 0
03. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodno ogrevanje, skladno z TRDI 721, tlačne stopnje PN16, z prednastavljenim tlakom odpiranja psv=3,0 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Lesser komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15/20/3,0 bar kom. | 1 | 0
04. | Dobava in montaža varnostne raztezne posode RP01, za varovanje ogrevalnega sistema pred raztezki, volumna V=140 litrov, tlačne stopnje PN6, dimenzij Ødxh=Ø480x886 mm, neto teže m=13,1 kg, z priključkom DN25, tovarniško napolnjena z predtlakom p0=1,5 bar, tlak nastaviti na po=1,2 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Reflex tip N 140/6,0/1,2, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 | 0
05. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila z varovalno zaščito pred zapiranjem, za montažo pred raztezno posodo, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z nastavkom za blokiranje zapiranja, ročka na zaklep, z ventilom za praznjenje, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Caleffi, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 | 0
06. | Izdelava in montaža razdelilnika in zbiralnika ogrevne vode v paru, v kompletu predtok in povratek, izdelanega iz jeklene črne brez šivne cevi, dimenzij DN80, Φ88,9x3,2, dolžine L=1000 mm, skupaj z priključki po risbi, 1x dovod DN40, 1x DN25 in 1x DN40 na konceh zaprt z bombiranima pokrovoma, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 40 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami, podstavki, za montažo na tla in steno.
| kom. | 1 | 0
07. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č01, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-60 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=800 kg/h, dP=35 kPa, Pel=34 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 | 0
08. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č02, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-80 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1960 kg/h, dP=50 kPa, Pel=50 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 | 0
09. | Dobava in montaža 3-p regulacijskega ventila MV02, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Danfoss tip VRG 3, DN25, kvs=10 m3/h, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1960 kg/h, dPv=4,5 kPa
| kom. | 1 | 0
10. | Dobava in montaža elektro motornega pogona za 3-p regulacijske ventile, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Danfoss, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| AMV 435/15/230 V kom. | 1 | 0
11. | Dobava in montaža merilnika toplotne energije MTE01, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z merilnikom pretoka za ogrevno vodo, vgradnim kompletom, računsko enoto, temperaturnimi tipali, Mbus modulom in Mbus kartico za vezavo na hišni CNS sistem, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Kamstrup tip Multical 403, DN25, Vn=3,5 m3/h, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=2760 kg/h, dPm=5,5 kPa
| kom. | 1 | 0
12. | Izdelava in montaža odzračevalnega lončka, volumna V=1,0 litra, skupaj z izpustno pipico DN15 in cevjo DN15, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 19 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 10 | 0
13. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka, izdelanega iz kovane medenine, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z nepovratnim ventilom, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko na dovodu od cevi, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip VO 631-L, komplet z vsem potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN10 kom. | 10 | 0
14. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN25, z dolgo ročko ustrezne barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip KV, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 4 | 0
| DN20 kom. | 4 | 0
| DN25 kom. | 6 | 0
| DN32 kom. | 4 | 0
| DN40 kom. | 10 | 0
15. | Dobava in montaža protipovratnega ventila, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 | 0
| DN40 kom. | 1 | 0
16. | Dobava in montaža čistilnega komada, lovilca nesnega, z sitom za vodo, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 | 0
| DN40 kom. | 1 | 0
17. | Dobava in montaža izločevalnika mulja z magnetom, za toplo in hladno vodo, v skladu z EN 13445, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN6, za pretok ogrevne vode Vogr=2760 kg/h, dPmax=5,0 kPa, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Spirotech, Spiro Trap, Trap-Magnet, Dirt Steel, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN40 kom. | 1 | 0
18. | Dobava in montaža krogelnega polnilnega ventila za polnjenje in praznjenje sistema za ogrevanje, z cevnim priključkom in pokrovčkom, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z krilno ročko rdeče barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 14 | 0
| DN20 kom. | 3 | 0
19. | Dobava in montaža manometra za vgradnjo v ogrevalni sistem, z merilnim območjem p=0-6 bar, premerom prikazovane skale d=100 mm, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 03312-AZ, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 12 | 0
20. | Dobava in montaža bimetalnega termometra za vgradnjo v ogrevalni in hladilni sistem, z merilnim območjem T=0-120°C, z premerom prikazovane skale d=80 mm, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 7010-AZ z MS tuljko, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 12 | 0
21. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja v kotlovnici, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno vgradnjo, montaža pod strop in ob steno, izolirane z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ15x1,2 m | 4 | 0
| Φ18x1,2 m | 4 | 0
| Φ22x1,5 + ST 19 mm m | 4 | 0
| Φ28x1,5 + ST 25 mm m | 22 | 0
| Φ35x1,5 + ST 40 mm m | 44 | 0
| Φ42x1,5 + ST 40 mm m | 42 | 0
22. | Vezava, spajanje, novega razvoda ogrevanja, v paru predtok in povratek, izdelanega iz Mapress sistemskih cevi za ogrevanje, izdelanih iz ogljikovega nelegiranega jekla spajanje z zatisnimi spoji, presss spoji, na obstoječi razvod ogrevanja, izdelan iz bakrenih cevi za ogrevanje, v obstoječem prostoru Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| Φ28x1,5 na Cu28x1,5 kom. | 1 | 0
| Φ42x1,5 na Cu42x1,5 kom. | 1 | 0
23. | Izvedba tlačnega preizkusa vseh novo izvedenih instalacij ogrevanja v kotlovnici, zajeti tudi instalacije ogrevanja od zunanje enote TČ 10 in TČ 20, preizkus se izvede z hladno vodo, preizkusni tlak je p=1,3x delovni tlak, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, vse skladno z DIN EN 14336, januar 2005.
| kom. | 1 | 0
24. | Izpiranje vseh instalacij ogrevanja v celotnem objektu, prvo polnjenje celotnega ogrevalnega sistema v celotnem objektu z vgrajeno 2x TČ zrak/voda z vodo ustrezne kvalitete, vse po navodilih proizvajalca opreme TČ in ostalih naprav v ogrevalnem sistemu, predvidoma z vodo iz vodovodnega sistema in ustreznih dodatkov aditivov za zaščito TČ in cevi, skupnega volumna predvidoma V=1500 litrov, odzračevanje posameznih odsekov ogrevanja, nastavitev regulacijskih elementov, mešalnih ventilov z pogoni, obtočnih črpalk, funkcionalni zagon Kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
25. | Označevanja strojnih instalacij in strojne opreme v Kotlovnici, TČ 10, TČ 20, HOV10, obtočne črpalke, mešalni ventili, razvodi ogrevanja, predtok, povratek, z kvalitetno izdelanimi oznakami, izdelava shem in navodil za obratovanje Kotlovnice z namestitvijo le teh na steno Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
26. | Strokovna nastavitev in meritev pretočnih količin ogrevalne vode za vsako posamezno vejo ogrevanja v Kotlovnici, vsega skupaj za 2x regulacijske veje ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
27. | Strokovno poučevanje in šolanje uporabnikov Kotlovnice, ogrevalnega sistema, o obratovanju in posluževanju, z vso potrebno strokovno predstavitvijo, praktičnim prikazom, komplet vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
28. | Izdelava preboja skozi AB steno, strop, tla, vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop, tla, debelina AB stene, stropa, tal d=200 do 300 mm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi, vsem potrebnim materialom, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije preboja:
| Ø80 mm kom. | 4 | 0
| Ø250 mm kom. | 2 | 0
29. | Dobava in montaža obcevnega obročnega tesnila z nerjavnimi vijaki, za višje tlačne zahteve, RDS tesnenje, za potrebe tesnenja preboja plastične predizolirane cevi proizvod Flexalen, toplovoda, skozi zunanjo AB steno objekta debeline d=300 mm, preboj izvesti v 100 % vodotesni izvedbi po navodilih proizvajalca materiala, komplet z vsem potrebnim vodotesnim in ostalim potrebnim materialom za 100 % vodotesno tesnjenje preboja/dimenzije cevi:
| Ø250/160 mm kom. | 2 | 0
DEMONTAŽA:
30. | Zapiranje in izpust ogrevne vode iz obstoječega sistema ogrevanja v določenem delu objekta, kot priprava na demontažo 1x stenskega plinskega kotla in zamenjavo radiatorskih termostatskih ventilov, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
31. | Demontaža vseh obstoječih instalacij ogrevanja in plina v prostoru Skladišča za odrom, Kotlovnica, v pritličju objekta, kjer je potebno demontirati, ∙ 1x stenski plinski kotel toplotne moči Qgr=32 kW z vso pripadajočo opremo, ∙ 1x pripadajoči dimniški komplet, ∙ 1x raztezno posodo, ∙ zaporne in regulacijske armature, ∙ 2x obtočno črpalko, ∙ cevne razvode ogrevanja izdelane iz bakrenih cevi, v sklopu teh del zajeti tudi vse potrebno za, ∙ prevezavo 2x obstoječega ogrevalnega sistema na novo postrojenje TČ zrak/voda, ∙ izpust UNP plina iz notranjih plinskih instalacij, ∙ strokovno blindiranje obstoječe plinske instalacije po demontaži 1x stenskega plinskega kotla, plinski razvod je potrebno po dogovoru trajno začepiti, obseg del preveriti ob ogledu objekta, kotlovnica na TČ zrak/voda se v sklopu ES objekta v kompletu izvede na novo, 1x stenski plinski kotel se trajno ukine, komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| kom. | 1 | 0
32. | Razna nepredvidena dela v zvezi z notranjimi instalacijami TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## 2.0. SI_Kotlovnica 02
2.0. | Kotlovnica 02 na TČ zrak/voda
2.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno speljane razvode ogrevanja zunaj objekta, od Z.E. TČ 30 v objekt, izolirane z Kaiflex ST cevaki, kameno volno v obliki cevaka, vse ovito vodotesno v Alu oklep, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ15x1,2 m | 2 | 0
| Φ35x1,5 + ST 25 mm + k.v. d=25 mm + alu m | 4 | 0
02. | Dobava in montaža tipskega kovinskega podstavka, za postavitev zunanje enote TČ zrak/voda, zunaj objekta, kovinske izvedbe, pocinkani in prašno barvani, v barvi RAL 7016, vse po navodilih in detajlu proizvajalca opreme, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, vgradnjo zaščitnih cevi za razvode ogrevanja in električnih povezav, odvodom kondenzata, dimenzij dxšxv=1270x550x500mm, tip TČ KCT1, komplet z vsem potrebnim delom in materialom.
| kom. | 1 | 0
03. | Razna nepredvidena dela v zvezi z zunanjimi instalacijami za potrebe TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
2.2. | Notranje instalacije TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža kompleta toplotne črpalke zrak/voda, TČ30 za ogrevanje in hlajenje, funkcija hlajenja se ne uporabi, sestavljene iz zunanje enote, žičnega daljinskega upravljalnika, WI-Fi vmesnika.
Zunanja enota TČ zrak/voda, je monoblok, inverter izvedbe, zasnovana je za zunanjo vgradnjo, omogoča visoke izkoristke, kakovostno in hitro ogrevanje objektov, (sistema talnega ogrevanja ali radiatorjev), kot tudi sanitarne vode, ohišje je zvočno izolirano, izdelano iz prašno lakirane pocinkane pločevine, omogoča adaptivno krmiljenje grelne moči. V sklopu zunajne enote so vgrajeni, ∙ krmilnik za delovanje sistema TČ vezan na žični daljinski upravljalnik v prostoru, ∙ vremensko zaščiten ventilator, ∙ kompresor z inverterskim delovanjem za prilagojeno moč, ∙ vremesko zaščiten toplotni izmenjevalec tehnični plin/voda, ∙ pretočni senzor, ∙ senzor tlaka vode, ∙ elektronsko stikalo za pretok (min/max) V=7/58 l/min, ∙ 1x varnostni ventil DN15, ∙ 1x ekspanzijska posoda V=8,0 litra, ∙ 1x obtočna črpalka UPM4XLK 25-90/130, z elektronsko regulacija hitrosti obtočne črpalke, n=50/75/100 %, ∙ priključek za ogrevanje, predtok in povratek, 2x Φ28 mm.
Krmilnik v sklopu TČ mora omogočati, ∙ nastavitev vrednosti Field Service in shranjevanje podatkov na kartico SD, vključno z SD kartico, ∙ pripravljen za PV in Smart Grid, ∙ nadzor energije preko krmilnika na dotik, ∙ 2-consko regulacijo, primerno za talno ogrevanje in radiatorje, ∙ regulacijo zunanjega elektro grelca, backup, Qelgr=3, 6, 9 kW, U=3x 400V, vgrajen v zalogovnik ogrevalne vode ali externo na sistem, ∙ smartThings, združljiv z dodatnim kompletom Wi-Fi, ∙ N°2 integrirani električni izhod "Turbo" funkcijo ogrevanja vode in obdelavo proti legioneli. Regulator podpira delovanje tokokroga v načinu ogrevanja/hlajenja, regulacijski ventil za ločevanje ogrevalnega in hladilnega sistema, hlajenje se ne uporabi. Podpirati mora krmiljenje, 2x direktne veje ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, (TČ30, mora krmiliti 2x direktno vejo ogrvanja), elektronske regulacije hitrosti obtočne črpalke, hitrost črpalke glede na način delovanja. Naprava ima možnost namestitve dodatnega zunanjega temperaturnega senzorja, v dobavo zajeti tudi dodatni zunanji temperaturni senzor.
V sklopu kompleta TČ dobaviti tudi, ∙ 1x stenski žični daljinski upravljalnik, vezan na krmilnik v sklopu zunanje enote TČ, z velikim barvnim LCD zaslonom 4,3 ", ima možnost izbire med jeziki, EN/IT/ES/FR/DE, možnost upravljanja ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode, nadzor dveh notranjih con, za vsako cono ga dodati posebej, načina varčevanja z energijo, nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), prikaz zgodovine napak, nastavitev tedenskega urnika delovanja. vgrajen ima senzor sobne temperature, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MWR-WW10N in
∙ 1x Wi-Fi vmesnik Kit 2.0, serijsko, kateri omogoča, daljinsko upravljanje in spremljanje sistemske naprave preko interneta (SmartThings App), glasovno upravljanje Bixby (mobilna naprava), individualno ali skupinsko kontrola do 16 notranjih enot, do 16 enot je en Wi-Fi Kit 2.0 na 1 sistem zunanje enote, 1 glavni račun in več podrejenih računov na 1 Wi-Fi Kit 2.0 (največje število podrejenih računov je 20), nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), avtomatizacijo: prilagojen nadzor z različnimi pravili izvajanja, funkcijo več najemnikov, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-H04EN.
∙ 1x MOD-bus modul za povezavo na hišni CNS sistem, kateri omogoča, krmiljenje sistema z zunanjimi sistemi BMS in termostati. Omogoča nadzor nad širokim spektrom parametrov ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, delovanja vrv sistemov in daljinsko spremljanje napak. ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, ∙ daljinsko spremljanje napak, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-B19N.
Komplet TČ zrak/voda dobaviti in montirati z vsem potrebnim materialom, opremo, tipali, varovanjem, zaščitno kovinsko blendo pri priključku cevnih povezav na samo TČ, pooblaščenim zagonom, funkcionalnimi nastavitvami avtomatike za funkcionalno in varno delovanje in montažo, priklopom cevnih instalacij, internim ožičenjem elektro in signalnih instalacij, priklopom notranjih elektro in signalnih instalacij, nosilnimi podstavki za vgradnjo zunanje enote na zunanji tipski kovinski podstavek, zunaj objekta, zunanji tipski kovinski podstavek za Z.E. TČ ni zajet v tej postavki, zunanjo enoto montirati h=400 mm nad površino okolice, vse po navodilih proizvajalca opreme, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Tehnične karakteristike:
Zunanja enota TČ zrak/voda proizvod kot na primer oziroma enakovredno SAMSUNG AE160CXYBGK/EU ∙ nazivna grelna moč 16 KW (A2/A7 /W35) ∙ nazivna grelna moč 16 kW (A-7, A-10 /W35), ∙ nazivna hladilna moč 14 kW (A2/ W18), toplotna črpalka sistema zrak/hladivo, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R290, hlajenje se ne uporabi, ∙ sistemski energijski razred ogrevanja prostorov 35°C/55°C, A+++/A++, ∙ temperatura dovoda ogrevalna voda 15°C - 75°C, ∙ temperatura sanitarna voda do 70°C, ∙ temperatura dovoda vode hladna voda 5°C - 25°C, ∙ SCOP (EN14825) 35°/55°C =4,7/3,55, SEER=5,0, ∙ zvočni tlak 35 - 51 dB(A), ∙ vodni priključki Φ28 mm, ZN, ∙ hladivo R290, m=1,25 kg, (tCO₂e=0,00375) ∙ območje delovanja -25 °/+43 °C, ∙ napetost 3F 380-415V; 50Hz, ∙ Pel max= 5,71 kW ∙ MCA= 3x 16 A, MFA=3x 17,7 A ∙ dimenzije: 1270 x 1018 x 530 mm (Š/V/G), ∙ masa: 154 kg.
| kom. | 1 | 0
02. | Dobava in montaža hranilnika ogrevne vode HOV 30, izdelanega po naročilu, skladno z zahtevami za izdelavo hranilnikov v sklopu ogrevalnih sistemov, volumna V=300 litrov, dimenzij Ødxh=Ø700x1810 mm, Ø500+2x100 x1710+100 mm, neto teže predvidoma m=79 kg, z učinkovito toplotno izolacijo debeline minimalno d=100 mm, z priključki po shemi in naročilu s strani izvajalca, predvidoma 2x priključek DN32, 2x priključek DN32, 1x izpust DN20, 3x nastavek za tipala, 1x nastavek za navojni elektro grelec, z vgrajenim 1x električnim grelnikom tip SH, toplotne moči Qelgr=1x 9,0 kW, U=3x380 V, vezano na avtomatiko TČ30, z 1x vgrajeno perforirano medslojno pregrado za umirjanje pretoka po vertikali, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 | 0
03. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodno ogrevanje, skladno z TRDI 721, tlačne stopnje PN16, z prednastavljenim tlakom odpiranja psv=3,0 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Lesser komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15/20/3,0 bar kom. | 1 | 0
04. | Dobava in montaža varnostne raztezne posode RP31, za varovanje ogrevalnega sistema pred raztezki, volumna V=80 litrov, tlačne stopnje PN6, dimenzij Ødxh=Ø480x565 mm, neto teže m=9,2 kg, z priključkom DN25, tovarniško napolnjena z predtlakom p0=1,5 bar, tlak nastaviti na po=1,2 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Reflex tip N 80/6,0/1,2, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 | 0
05. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila z varovalno zaščito pred zapiranjem, za montažo pred raztezno posodo, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z nastavkom za blokiranje zapiranja, ročka na zaklep, z ventilom za praznjenje, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Caleffi, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 | 0
06. | Izdelava in montaža razdelilnika in zbiralnika ogrevne in hladilne vode v paru, v kompletu predtok in povratek, izdelanega iz jeklene črne brez šivne cevi, dimenzij DN50, Φ60,3x2,9, dolžine L=800 mm, skupaj z priključki po risbi, 1x dovod DN32 in 2x DN25, na konceh zaprt z bombiranima pokrovoma, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 40 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami, podstavki, za montažo na tla in steno.
| kom. | 1 | 0
07. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č31, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-60 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=458 kg/h, dP=30 kPa, Pel=34 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 | 0
08. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č32, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-60 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=685 kg/h, dP=35 kPa, Pel=34 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 | 0
09. | Dobava in montaža merilnika toplotne energije MTE31, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z merilnikom pretoka za ogrevno vodo, vgradnim kompletom, računsko enoto, temperaturnimi tipali, Mbus modulom in Mbus kartico za vezavo na hišni CNS sistem, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Kamstrup tip Multical 403, DN20, Vn=2,5 m3/h, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1500 kg/h, dPm=3,0 kPa
| kom. | 1 | 0
10. | Izdelava in montaža odzračevalnega lončka, volumna V=1,0 litra, skupaj z izpustno pipico DN15 in cevjo DN15, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 19 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 8 | 0
11. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka, izdelanega iz kovane medenine, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z nepovratnim ventilom, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko na dovodu od cevi, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip VO 631-L, komplet z vsem potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN10 kom. | 8 | 0
12. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN25, z dolgo ročko ustrezne barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip KV, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 4 | 0
| DN20 kom. | 4 | 0
| DN25 kom. | 8 | 0
| DN32 kom. | 10 | 0
13. | Dobava in montaža protipovratnega ventila, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 2 | 0
14. | Dobava in montaža čistilnega komada, lovilca nesnega, z sitom za vodo, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 2 | 0
15. | Dobava in montaža izločevalnika mulja z magnetom, za toplo in hladno vodo, v skladu z EN 13445, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN6, za pretok ogrevne vode Vogr=1150 kg/h, dPmax=5,0 kPa, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Spirotech, Spiro Trap, Trap-Magnet, Dirt Steel, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN32 kom. | 1 | 0
16. | Dobava in montaža krogelnega polnilnega ventila za polnjenje in praznjenje sistema za ogrevanje, z cevnim priključkom in pokrovčkom, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z krilno ročko rdeče barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 10 | 0
| DN20 kom. | 3 | 0
17. | Dobava in montaža manometra za vgradnjo v ogrevalni sistem, z merilnim območjem p=0-6 bar, premerom prikazovane skale d=100 mm, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 03312-AZ, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 10 | 0
18. | Dobava in montaža bimetalnega termometra za vgradnjo v ogrevalni in hladilni sistem, z merilnim območjem T=0-120°C, z premerom prikazovane skale d=80 mm, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 7010-AZ z MS tuljko, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 10 | 0
19. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja v kotlovnici, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno vgradnjo, montaža pod strop in ob steno Kotlovnice, izolirane z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ15x1,2 m | 4 | 0
| Φ18x1,2 m | 4 | 0
| Φ22x1,5 + ST 19 mm m | 4 | 0
| Φ28x1,5 + ST 25 mm m | 28 | 0
| Φ35x1,5 + ST 40 mm m | 26 | 0
20. | Vezava, spajanje, novega razvoda ogrevanja, v paru predtok in povratek, izdelanega iz Mapress sistemskih cevi za ogrevanje, izdelanih iz ogljikovega nelegiranega jekla spajanje z zatisnimi spoji, presss spoji, na obstoječi razvod ogrevanja, izdelan iz bakrenih cevi za ogrevanje, v obstoječem prostoru Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| Φ28x1,5 na Cu22x1,2 kom. | 2 | 0
21. | Izvedba tlačnega preizkusa vseh novo izvedenih instalacij ogrevanja v kotlovnici, zajeti tudi instalacije ogrevanja od zunanje enote TČ 30, preizkus se izvede z hladno vodo, preizkusni tlak je p=1,3x delovni tlak, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, vse skladno z DIN EN 14336, januar 2005.
| kom. | 1 | 0
22. | Izpiranje vseh instalacij ogrevanja v celotnem objektu, prvo polnjenje celotnega ogrevalnega sistema v celotnem objektu z vgrajeno 1x TČ zrak/voda z vodo ustrezne kvalitete, vse po navodilih proizvajalca opreme TČ in ostalih naprav v ogrevalnem sistemu, predvidoma z vodo iz vodovodnega sistema in ustreznih dodatkov aditivov za zaščito TČ in cevi, skupnega volumna predvidoma V=700 litrov, odzračevanje posameznih odsekov ogrevanja, nastavitev regulacijskih elementov, mešalnih ventilov z pogoni, obtočnih črpalk, funkcionalni zagon Kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
23. | Označevanja strojnih instalacij in strojne opreme v Kotlovnici, TČ 30, HOV30, obtočne črpalke, mešalni ventili, razvodi ogrevanja, predtok, povratek, z kvalitetno izdelanimi oznakami, izdelava shem in navodil za obratovanje Kotlovnice z namestitvijo le teh na steno Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
24. | Strokovna nastavitev in meritev pretočnih količin ogrevalne vode za vsako posamezno vejo ogrevanja v Kotlovnici, vsega skupaj za 2x regulacijsko vejo ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
25. | Strokovno poučevanje in šolanje uporabnikov Kotlovnice, ogrevalnega sistema, o obratovanju in posluževanju, z vso potrebno strokovno predstavitvijo, praktičnim prikazom, komplet vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
26. | Izdelava preboja skozi opečno steno, vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop, tla, debelina opečne stene d=200 do 500 mm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi, vsem potrebnim materialom, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije preboja:
| Ø100 mm kom. | 1 | 0
DEMONTAŽA:
27. | Zapiranje in izpust ogrevne vode iz obstoječega sistema ogrevanja v določenem delu objekta, kot priprava na demontažo 1x stenskega plinskega kotla in zamenjavo radiatorskih termostatskih ventilov, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 | 0
28. | Demontaža vseh obstoječih instalacij ogrevanja in plina v prostoru GVO, Kotlovnica, v pritličju objekta, kjer je potebno demontirati, ∙ 1x stenski plinski kotel toplotne moči Qgr=28 kW z vso pripadajočo opremo, ∙ 1x pripadajoči dimniški komplet, ∙ 1x raztezno posodo, ∙ zaporne in regulacijske armature, ∙ cevne razvode ogrevanja izdelane iz bakrenih cevi, v sklopu teh del zajeti tudi vse potrebno za, ∙ prevezavo 2x obstoječega ogrevalnega sistema na novo postrojenje TČ zrak/voda, ∙ izpust UNP plina iz notranjih plinskih instalacij, ∙ strokovno blindiranje obstoječe plinske instalacije po demontaži 1x stenskega plinskega kotla, plinski razvod je potrebno po dogovoru trajno začepiti, obseg del preveriti ob ogledu objekta, kotlovnica na TČ zrak/voda se v sklopu ES objekta v kompletu izvede na novo, 1x stenski plinski kotel se trajno ukine, komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| kom. | 1 | 0
29. | Razna nepredvidena dela v zvezi z notranjimi instalacijami TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## 3.0. SI_Kotlovnica 03
3.0. | Kotlovnica 03 na TČ zrak/voda
3.1. | Zunanje instalacije za potrebe TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno speljane razvode ogrevanja zunaj objekta, od Z.E. TČ 40 v objekt, izolirane z Kaiflex ST cevaki, kameno volno v obliki cevaka, vse ovito vodotesno v Alu oklep, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ15x1,2 m | 2 |  | 0
| Φ35x1,5 + ST 25 mm + k.v. d=25 mm + alu m | 4 |  | 0
02. | Dobava in montaža tipskega kovinskega podstavka, za postavitev zunanje enote TČ zrak/voda, zunaj objekta, kovinske izvedbe, pocinkani in prašno barvani, v barvi RAL 7016, vse po navodilih in detajlu proizvajalca opreme, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, vgradnjo zaščitnih cevi za razvode ogrevanja in električnih povezav, odvodom kondenzata, dimenzij dxšxv=1270x550x500mm, tip TČ KCT1, komplet z vsem potrebnim delom in materialom.
| kom. | 1 |  | 0
03. | Razna nepredvidena dela v zvezi z zunanjimi instalacijami za potrebe TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.
3.2. | Notranje instalacije TČ zrak/voda
01. | Dobava in montaža kompleta toplotne črpalke zrak/voda, TČ40 za ogrevanje in hlajenje, funkcija hlajenja se ne uporabi, sestavljene iz zunanje enote, žičnega daljinskega upravljalnika, WI-Fi vmesnika.
Zunanja enota TČ zrak/voda, je monoblok, inverter izvedbe, zasnovana je za zunanjo vgradnjo, omogoča visoke izkoristke, kakovostno in hitro ogrevanje objektov, (sistema talnega ogrevanja ali radiatorjev), kot tudi sanitarne vode, ohišje je zvočno izolirano, izdelano iz prašno lakirane pocinkane pločevine, omogoča adaptivno krmiljenje grelne moči. V sklopu zunajne enote so vgrajeni, ∙ krmilnik za delovanje sistema TČ vezan na žični daljinski upravljalnik v prostoru, ∙ vremensko zaščiten ventilator, ∙ kompresor z inverterskim delovanjem za prilagojeno moč, ∙ vremesko zaščiten toplotni izmenjevalec tehnični plin/voda, ∙ pretočni senzor, ∙ senzor tlaka vode, ∙ elektronsko stikalo za pretok (min/max) V=7/58 l/min, ∙ 1x varnostni ventil DN15, ∙ 1x ekspanzijska posoda V=8,0 litra, ∙ 1x obtočna črpalka UPM4XLK 25-90/130, z elektronsko regulacija hitrosti obtočne črpalke, n=50/75/100 %, ∙ priključek za ogrevanje, predtok in povratek, 2x Φ28 mm.
Krmilnik v sklopu TČ mora omogočati, ∙ nastavitev vrednosti Field Service in shranjevanje podatkov na kartico SD, vključno z SD kartico, ∙ pripravljen za PV in Smart Grid, ∙ nadzor energije preko krmilnika na dotik, ∙ 2-consko regulacijo, primerno za talno ogrevanje in radiatorje, ∙ regulacijo zunanjega elektro grelca, backup, Qelgr=3, 6, 9 kW, U=3x 400V, vgrajen v zalogovnik ogrevalne vode ali externo na sistem, ∙ smartThings, združljiv z dodatnim kompletom Wi-Fi, ∙ N°2 integrirani električni izhod "Turbo" funkcijo ogrevanja vode in obdelavo proti legioneli. Regulator podpira delovanje tokokroga v načinu ogrevanja/hlajenja, regulacijski ventil za ločevanje ogrevalnega in hladilnega sistema, hlajenje se ne uporabi. Podpirati mora krmiljenje, 1x diretkne veje ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature, (TČ40, mora krmiliti 1x diretkno vejo ogrevanja), elektronske regulacije hitrosti obtočne črpalke, hitrost črpalke glede na način delovanja. Naprava ima možnost namestitve dodatnega zunanjega temperaturnega senzorja, v dobavo zajeti tudi dodatni zunanji temperaturni senzor.
V sklopu kompleta TČ dobaviti tudi, ∙ 1x stenski žični daljinski upravljalnik, vezan na krmilnik v sklopu zunanje enote TČ, z velikim barvnim LCD zaslonom 4,3 ", ima možnost izbire med jeziki, EN/IT/ES/FR/DE, možnost upravljanja ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode, nadzor dveh notranjih con, za vsako cono ga dodati posebej, načina varčevanja z energijo, nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), prikaz zgodovine napak, nastavitev tedenskega urnika delovanja. vgrajen ima senzor sobne temperature, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MWR-WW10N in
∙ 1x Wi-Fi vmesnik Kit 2.0, serijsko, kateri omogoča, daljinsko upravljanje in spremljanje sistemske naprave preko interneta (SmartThings App), glasovno upravljanje Bixby (mobilna naprava), individualno ali skupinsko kontrola do 16 notranjih enot, do 16 enot je en Wi-Fi Kit 2.0 na 1 sistem zunanje enote, 1 glavni račun in več podrejenih računov na 1 Wi-Fi Kit 2.0 (največje število podrejenih računov je 20), nadzor porabe energije (ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih zunanjih enot), avtomatizacijo: prilagojen nadzor z različnimi pravili izvajanja, funkcijo več najemnikov, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-H04EN.
∙ 1x MOD-bus modul za povezavo na hišni CNS sistem, kateri omogoča, krmiljenje sistema z zunanjimi sistemi BMS in termostati. Omogoča nadzor nad širokim spektrom parametrov ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, delovanja vrv sistemov in daljinsko spremljanje napak. ∙ možnost nastavitve temperature, ∙ vklop/izklop enote, ∙ spreminjanje režima delovanja, ∙ spreminjanje hitrosti ventilatorja, ∙ nastavitev smeri izpiha zraka enot, ∙ daljinsko spremljanje napak, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Samsung tip MIM-B19N.
Komplet TČ zrak/voda dobaviti in montirati z vsem potrebnim materialom, opremo, tipali, varovanjem, zaščitno kovinsko blendo pri priključku cevnih povezav na samo TČ, pooblaščenim zagonom, funkcionalnimi nastavitvami avtomatike za funkcionalno in varno delovanje in montažo, priklopom cevnih instalacij, internim ožičenjem elektro in signalnih instalacij, priklopom notranjih elektro in signalnih instalacij, nosilnimi podstavki za vgradnjo zunanje enote na zunanji tipski kovinski podstavek, zunaj objekta, zunanji tipski kovinski podstavek za Z.E. TČ ni zajet v tej postavki, zunanjo enoto montirati h=400 mm nad površino okolice, vse po navodilih proizvajalca opreme, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Tehnične karakteristike:
Zunanja enota TČ zrak/voda proizvod kot na primer oziroma enakovredno SAMSUNG AE120CXYBGK/EU ∙ nazivna grelna moč 12 KW (A2/A7 /W35) ∙ nazivna grelna moč 12 kW (A-7, A-10 /W35), ∙ nazivna hladilna moč 12 kW (A2/ W18), toplotna črpalka sistema zrak/hladivo, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R290, hlajenje se ne uporabi, ∙ sistemski energijski razred ogrevanja prostorov 35°C/55°C, A+++/A++, ∙ temperatura dovoda ogrevalna voda 15°C - 75°C, ∙ temperatura sanitarna voda do 70°C, ∙ temperatura dovoda vode hladna voda 5°C - 25°C, ∙ SCOP (EN14825) 35°/55°C =4,9/3,65, SEER=5,0, ∙ zvočni tlak 47 dB(A), ∙ vodni priključki Φ28 mm, ZN, ∙ hladivo R290, m=1,25 kg, (tCO₂e=0,00375) ∙ območje delovanja -25 °/+43 °C, ∙ napetost 3F 380-415V; 50Hz, ∙ Pel max= 4,0 kW ∙ MCA= 3x 16,1 A, MFA=3x 17,7 A ∙ dimenzije: 1270 x 1018 x 530 mm (Š/V/G), ∙ masa: 154 kg.
| kom. | 1 |  | 0
02. | Dobava in montaža hranilnika ogrevne vode HOV 40, izdelanega po naročilu, skladno z zahtevami za izdelavo hranilnikov v sklopu ogrevalnih sistemov, volumna V=300 litrov, dimenzij Ødxh=Ø700x1810 mm, Ø500+2x100 x1710+100 mm, neto teže predvidoma m=79 kg, z učinkovito toplotno izolacijo debeline minimalno d=100 mm, z priključki po shemi in naročilu s strani izvajalca, predvidoma 2x priključek DN32, 2x priključek DN25, 1x izpust DN20, 3x nastavek za tipala, 1x nastavek za navojni elektro grelec, z vgrajenim 1x električnim grelnikom tip SH, toplotne moči Qelgr=1x 3,0 kW, U=3x380 V, vezano na avtomatiko TČ40, z 1x vgrajeno perforirano medslojno pregrado za umirjanje pretoka po vertikali, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodno ogrevanje, skladno z TRDI 721, tlačne stopnje PN16, z prednastavljenim tlakom odpiranja psv=3,0 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Lesser komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15/20/3,0 bar kom. | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža varnostne raztezne posode RP41, za varovanje ogrevalnega sistema pred raztezki, volumna V=50 litrov, tlačne stopnje PN6, dimenzij Ødxh=Ø409x469 mm, neto teže m=5,7 kg, z priključkom DN25, tovarniško napolnjena z predtlakom p0=1,5 bar, tlak nastaviti na po=1,2 bar, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Reflex tip N 80/6,0/1,2, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila z varovalno zaščito pred zapiranjem, za montažo pred raztezno posodo, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z nastavkom za blokiranje zapiranja, ročka na zaklep, z ventilom za praznjenje, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Caleffi, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN20 kom. | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža frekvenčno vodene obtočne črpalke Č41, za pretok ogrevne vode, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z pripadajočo toplotno izolacijo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Grundfoss tip Alpha2 25-60 180, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=402 kg/h, dP=30 kPa, Pel=34 W, U=1x 230 V, 50 Hz
| kom. | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža merilnika toplotne energije MTE31, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, z merilnikom pretoka za ogrevno vodo, vgradnim kompletom, računsko enoto, temperaturnimi tipali, Mbus modulom in Mbus kartico za vezavo na hišni CNS sistem, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Kamstrup tip Multical 403, DN20, Vn=2,5 m3/h, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih karakteristik:
V=1500 kg/h, dPm=3,0 kPa
| kom. | 1 |  | 0
08. | Izdelava in montaža odzračevalnega lončka, volumna V=1,0 litra, skupaj z izpustno pipico DN15 in cevjo DN15, izoliranega z Kaiflex ST ploščami debeline 19 mm, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 6 |  | 0
09. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka, izdelanega iz kovane medenine, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z nepovratnim ventilom, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko na dovodu od cevi, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip VO 631-L, komplet z vsem potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN10 kom. | 6 |  | 0
10. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN25, z dolgo ročko ustrezne barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz tip KV, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 4 |  | 0
| DN20 kom. | 4 |  | 0
| DN25 kom. | 8 |  | 0
| DN32 kom. | 6 |  | 0
11. | Dobava in montaža protipovratnega ventila, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža čistilnega komada, lovilca nesnega, z sitom za vodo, za toplo in hladno vodo, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN16, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN25 kom. | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža izločevalnika mulja z magnetom, za toplo in hladno vodo, v skladu z EN 13445, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN6, za pretok ogrevne vode Vogr=1500 kg/h, dPmax=5,0 kPa, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Spirotech, Spiro Trap, Trap-Magnet, Dirt Steel, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN32 kom. | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža krogelnega polnilnega ventila za polnjenje in praznjenje sistema za ogrevanje, z cevnim priključkom in pokrovčkom, navojne in masivne izvedbe, tlačne stopnje PN10, z krilno ročko rdeče barve, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Herz, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN15 kom. | 6 |  | 0
| DN20 kom. | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža manometra za vgradnjo v ogrevalni sistem, z merilnim območjem p=0-6 bar, premerom prikazovane skale d=100 mm, zapornim krogelnim ventilom DN10 z krilno ročko, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 03312-AZ, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 6 |  | 0
16. | Dobava in montaža bimetalnega termometra za vgradnjo v ogrevalni in hladilni sistem, z merilnim območjem T=0-120°C, z premerom prikazovane skale d=80 mm, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Prematlak tip 7010-AZ z MS tuljko, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| kom. | 6 |  | 0
17. | Dobava in montaža sistemske cevi za razvode ogrevanja v kotlovnici, izdelane iz ogljikovega nelegiranega jekla, 1.0034 E195, izdelana po EN 10305, površinsko zunaj galvansko cinkana, hrapavost površine cevi 10 μm, toplotno raztezanje 0,012 mm/mK, toplotna prevodnost cevi 60 W/mK, obratovalna temperatura T=0 do 100 °C, spajanje z zatisnimi spoji, press spoji, iz enakega materiala so izdelani tudi stisljivi fitingi in navojni deli iz stisljivih fitingov, skupaj z stisljivimi fitingi spojenimi z press spoji, tesnilnimi obroči, za nadometno vgradnjo, montaža pod strop in ob steno, izolirane z Kaiflex ST cevaki, debelina navedena spodaj, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, montažnim in vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom, sistemskimi konzolami za pritrditev na strop, steno z cevnimi nosilci in objemkami za razvode ogrevanja, dimenzij:
| Φ15x1,2 m | 4 |  | 0
| Φ18x1,2 m | 4 |  | 0
| Φ22x1,5 + ST 19 mm m | 4 |  | 0
| Φ28x1,5 + ST 25 mm m | 12 |  | 0
| Φ35x1,5 + ST 40 mm m | 14 |  | 0
18. | Vezava, spajanje, novega razvoda ogrevanja, v paru predtok in povratek, izdelanega iz Mapress sistemskih cevi za ogrevanje, izdelanih iz ogljikovega nelegiranega jekla spajanje z zatisnimi spoji, presss spoji, na obstoječi razvod ogrevanja, izdelan iz bakrenih cevi za ogrevanje, v obstoječem prostoru Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| Φ28x1,5 na Cu28x1,5 kom. | 1 |  | 0
19. | Izvedba tlačnega preizkusa vseh novo izvedenih instalacij ogrevanja v kotlovnici, zajeti tudi instalacije ogrevanja od zunanje enote TČ 40, preizkus se izvede z hladno vodo, preizkusni tlak je p=1,3x delovni tlak, z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, vse skladno z DIN EN 14336, januar 2005.
| kom. | 1 |  | 0
20. | Izpiranje vseh instalacij ogrevanja v celotnem objektu, prvo polnjenje celotnega ogrevalnega sistema v celotnem objektu z vgrajeno 1x TČ zrak/voda z vodo ustrezne kvalitete, vse po navodilih proizvajalca opreme TČ in ostalih naprav v ogrevalnem sistemu, predvidoma z vodo iz vodovodnega sistema in ustreznih dodatkov aditivov za zaščito TČ in cevi, skupnega volumna predvidoma V=600 litrov, odzračevanje posameznih odsekov ogrevanja, nastavitev regulacijskih elementov, mešalnih ventilov z pogoni, obtočnih črpalk, funkcionalni zagon Kotlovnice in celotnega sistema ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
21. | Označevanja strojnih instalacij in strojne opreme v Kotlovnici, TČ 40, HOV40, obtočne črpalke, mešalni ventili, razvodi ogrevanja, predtok, povratek, z kvalitetno izdelanimi oznakami, izdelava shem in navodil za obratovanje Kotlovnice z namestitvijo le teh na steno Kotlovnice, komplet z vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
22. | Strokovna nastavitev in meritev pretočnih količin ogrevalne vode za vsako posamezno vejo ogrevanja v Kotlovnici, vsega skupaj za 1x regulacijsko vejo ogrevanja, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
23. | Strokovno poučevanje in šolanje uporabnikov Kotlovnice, ogrevalnega sistema, o obratovanju in posluževanju, z vso potrebno strokovno predstavitvijo, praktičnim prikazom, komplet vsem potrebnim materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
24. | Izdelava preboja skozi opečno steno, vrtanje z diamantnim rezilom in z napravo z vakumskim pritrjevanjem na steno, strop, tla, debelina opečne stene d=200 do 500 mm, za potrebe vodenja instalacij, komplet z pripravo, zaščito, čiščenjem po izvedbi, vsem potrebnim materialom, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo, dimenzije preboja:
| Ø100 mm kom. | 1 |  | 0
DEMONTAŽA:
25. | Zapiranje in izpust ogrevne vode iz obstoječega sistema ogrevanja v določenem delu objekta, kot priprava na demontažo 1x stenskega plinskega kotla in zamenjavo radiatorskih termostatskih ventilov, komplet z vsem potrebnim delom, orodjem, materialom in opremo.
| kom. | 1 |  | 0
26. | Demontaža vseh obstoječih instalacij ogrevanja in plina v prostoru Sanitarije, Kotlovnica, v pritličju objekta, kjer je potebno demontirati, ∙ 1x stenski plinski kotel toplotne moči Qgr=28 kW z vso pripadajočo opremo, ∙ 1x pripadajoči dimniški komplet, ∙ 1x raztezno posodo, ∙ zaporne in regulacijske armature, ∙ cevne razvode ogrevanja izdelane iz bakrenih cevi, v sklopu teh del zajeti tudi vse potrebno za, ∙ prevezavo 1x obstoječega ogrevalnega sistema na novo postrojenje TČ zrak/voda, ∙ izpust UNP plina iz notranjih plinskih instalacij, ∙ strokovno blindiranje obstoječe plinske instalacije po demontaži 1x stenskega plinskega kotla, plinski razvod je potrebno po dogovoru trajno začepiti, obseg del preveriti ob ogledu objekta, kotlovnica na TČ zrak/voda se v sklopu ES objekta v kompletu izvede na novo, 1x stenski plinski kotel se trajno ukine, komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| kom. | 1 |  | 0
27. | Razna nepredvidena dela v zvezi z notranjimi instalacijami TČ zrak/voda.
| % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## 4.0. SI_Ogrevanje, TV
4.0. | Ogrevanje
4.1. | Vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov
01. | Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila z prednastavitvijo, ravne ali kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja, z predelavo obstoječega razvoda ogrevanja med obstoječim radiatorjem in obstoječim razvodom ogrevanja, izdelanega iz jeklenih črnih brezšivnih cevi, dodatnim razvodom ogrevanja iz jeklenih črnih brezšivnih cevi po DIN 2448, v dolžini predvidoma L=2x 1,0 m, spajanje z varjenjem z kvalitetno predpripravo spojev, antikorozijsko zaščitene z dvoslojnim miniziranjem po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, vse za potrebe vgradnje novega radiatorskega termostatskega ventila, strokovno prednastavitvijo ventila med 1 - 7 + N, po izračunu in načrtu glede na potreben pretok ogrevne vode skozi grelno telo, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Danfoss tip RA-N, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzije:
| DN15 kom. | 44 | 0
02. | Dobava in montaža radiatorske termostatske glave, za montažo na termostatski radiatorski ventil, skladne z EN-215-1, ojačan model za javne prostore, z možnostjo blokiranja in omejevanje temperature, plinskim polnjenjem, vgrajenim tipalom, montaža z inbus ključem 2 mm, možnostjo popolnega zaprtja pretoka, proti zmrzovalne zaščite, proizvod kot na primer oziroma enakovredno Danfoss tip Aero RA javni, BIS, komplet z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom.
| kom. | 44 | 0
03. | Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila, ravne ali kotne izvedbe, za prednastavitev in zapiranje, za dvocevni sistem ogrevanja, montiranega na povratku iz radiatorja, z predelavo obstoječega razvoda ogrevanja med obstoječim radiatorjem in obstoječim razvodom ogrevanja, izdelanega iz jeklenih črnih brezšivnih cevi, dodatnim razvodom ogrevanja iz jeklenih črnih brezšivnih cevi po DIN 2448, v dolžini predvidoma L=2x 1,0 m, spajanje z varjenjem z kvalitetno predpripravo spojev, antikorozijsko zaščitene z dvoslojnim miniziranjem po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, vse za potrebe vgradnje novega radiatorskega zapornega ventila, proizvod kot na primer ali enakovredno Danfoss tip RLV, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| kom. | 40 | 0
04. | Pleskanje jeklene črne brezšivne cevi za ogrevanje, z belo barvo, enako kot obstoječe, po predhodnem miniziranju, miniziranje ni zajeto v tej postavki, kot popravilo barve v sklopu montaže termostatskega in zapornega ventila pri radiatorju, komplet z pripravo na pleskanje, vsem potrebnim materialom, zaščito in čiščenjem, skupne površine.
| m2 | 5.5 | 0
DEMONTAŽA:
05. | Demontaža obstoječih radiatorskih zapornih ventilov, vgrajenih zgoraj na predtoku s strani radiatorja, ravne ali kotne izvedbe, komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| kom. | 44 | 0
06. | Demontaža obstoječih radiatorskih zapornih ventilov, vgrajenih spodaj na povratku s strani radiatorja, ravne ali kotne izvedbe, komplet z vsem potrebnim demontažnim materialom, orodjem, opremo in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| kom. | 44 | 0
07. | Razna nepredvidena dela v zvezi z instalacijami vgradnje termostatskih radiatorskih ventilov.
| % | 5 | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi karakteristikami, ampak le ob soglasju projektanta in izrecno posebej kot opcija.
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.

## 5.0. SI_Splošno_
5.0. | Splošno
5.1. | Splošno v zvezi z strojnimi instalacijami in strojno opremo
01. | Izdelava in predaja vse potrebne dokumentacije za predajo objekta, Dokazila o zanesljivosti objekta, garancijskih dokumentov, navodil za posamezno vgrajeno opremo, namestitve posameznih oznak na posamezne elemente, cevi, ventile, razvode, kanale …, vse skladno z gradbeno zakonodajo.
| kom. | 1 | 0
02. | Pripravljalna in zaključna dela z vsemi potrebnimi zavarovalnimi, transportnimi in manipulativni stroški v zvezi z gradbiščem.
| kom. | 1 | 0
03. | Storitve Projektantskega nadzora z področja strojništva, strojne instalacije in strojna oprema, v času gradnje, skladno z gradbeno zakonodajo. Vrednost projektantske ure =50,00 euro/uro, potni stroški se zaračunajo dodatno skladno z uradno kilometrino.
| ur | 30 | 0
04. | Izdelava Projektne dokumentacije izvedenih del, PID, za celoten objekt, za kompletne načrte s področja strojništva, strojne instalacije in strojno opremo, skladno z gradbeno zakonodajo.
| kom. | 1 | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA:
V zgornjih postavkah je potrebno zajeti vsa dela in material za funkcionalno zaključeno investicijo.